- 第一篇 火力发电厂建设用地指标

- 第七章 厂外工程建设用地指标

表7.0.1 厂外取水建（构）筑物、工艺管线及运煤皮带廊道建设用地指标（hm²）

| 机组容量(MW) | 直流供排水管线(每百米) | 直流排水管廊(每百米) | 循环供水补给水管线(每百米) | 水源地升压泵站或补给水泵房 | 每百米补给水管线 | 专用检修道路(每百米) | 厂外运煤皮带廊道(每百米) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2×50 | 0.154 | 0.152 | 0.204 | 0.16~0.20 | 0.059~0.083 | 0.065~0.080 | 0.120 |
| 4×50 | 0.202 | 0.192 | 0.282 | 0.18~0.20 | 0.064~0.088 | 0.065~0.080 | 0.130 |
| 2×100 | 0.174 | 0.157 | 0.229 | 0.18~0.20 | 0.064~0.088 | 0.065~0.080 | 0.130 |
| 4×100 | 0.230 | 0.212 | 0.340 | 0.23~0.25 | 0.069~0.093 | 0.065~0.080 | 0.130 |
| 2×200 | 0.194 | 0.167 | 0.259 | 0.23~0.25 | 0.069~0.093 | 0.065~0.080 | 0.130 |
| 4×200 | 0.258 | 0.232 | 0.388 | 0.25~0.30 | 0.076~0.100 | 0.065~0.080 | 0.140 |
| 2×300 | 0.224 | 0.177 | 0.294 | 0.23~0.25 | 0.071~0.095 | 0.065~0.080 | 0.130 |
| 4×300 | 0.252 | 0.242 | 0.392 | 0.25~0.30 | 0.081~0.105 | 0.065~0.080 | 0.140 |
| 2×600 | 0.234 | 0.182 | 0.314 | 0.25~0.30 | 0.081~0.105 | 0.065~0.080 | 0.140 |
| 4×600 | 0.314 | 0.262 | 0.474 | 0.28~0.30 | 0.096~0.120 | 0.065~0.080 | 0.150 |
| 2×1000 | 0.264 | 0.192 | 0.354 | 0.28~0.30 | 0.091~0.115 | 0.065~0.080 | 0.150 |
| 4×1000 | 0.356 | 0.287 | 0.541 | 0.30~0.35 | 0.106~0.130 | 0.065~0.080 | 0.150 |

注：

- 厂外供排水及补给水管线均埋于地下，均按临时用地考虑（不包括开挖时弃土用地）。

- 水源地升压泵站、补给水泵房区的用地指标，采暖区取上限，非采暖区取下限。

- 检修道路应尽量协作利用社会公用道路，必须建设时，路面宽度为4m，其用地面积指标按位于地形平坦或微丘地区、路边设排水沟的郊区型道路考虑，路堤（堑）高差小于0.8m时取下限，高差为1.5m时取上限。

表7.0.3-1 荒、滩地筑坝灰场建设用地指标

| 机组容量(MW) | 全厂年排放量(10⁴t) | 3年贮灰场库容及用地指标 | 7年贮灰场库容及用地指标 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 库容(10⁴t) | 用地指标(hm²) |
| 2×50 | 18.08 | 54.24 | 14.00 |
| 4×50 | 36.16 | 108.48 | 26.05 |
| 2×100 | 34.2 | 102.6 | 24.70 |
| 4×100 | 68.4 | 205.2 | 47.10 |
| 2×200 | 63.2 | 189.6 | 43.60 |
| 4×200 | 126.4 | 379.2 | 85.00 |
| 2×300 | 92.6 | 277.8 | 62.90 |
| 4×300 | 185.2 | 555.6 | 123.00 |
| 2×600 | 183.2 | 549.6 | 121.65 |
| 4×600 | 366.4 | 1099.2 | 240.65 |
| 2×1000 | 298.6 | 895.8 | 196.65 |
| 4×1000 | 597.2 | 1791.8 | 390.60 |

注：表中数据系按燃煤发热量18.82MJ/kg、灰分30%、按机组全年运行6000h计算电厂年灰渣量以及贮灰场的堆灰高5m、坝高6m、堤顶宽4.50m、坝体内坡1:1.25、外坡1:1.50放坡、坡脚外含5m边沟用地计算的。

表7.0.3-2 荒、滩平地筑坝灰场建设用地指标（hm²）

| 贮灰量(10⁴m³) | 堆灰高度（m） |
| --- | --- |
|  | H=5.0 |
| 50 | 12.95 |
| 75 | 18.45 |
| 100 | 24.10 |
| 150 | 34.95 |
| 200 | 45.85 |
| 300 | 67.70 |
| 500 | 111.35 |
| 750 | 165.95 |
| 1000 | 220.55 |
| 1250 | 275.10 |
| 1500 | 329.70 |
| 2000 | 438.85 |
| 2500 | 548.05 |
| 3000 | 657.20 |
| 3500 | 766.35 |
| 4000 | 875.55 |
| 4500 | 984.70 |
| 5000 | 1093.85 |

注：表中按总灰量及堆灰高度确定灰场用地面积。