- 第一篇 火力发电厂建设用地指标

- 第三章 燃煤发电厂厂区建设用地指标

- 第三节 单项指标

表3.3.2-1 主厂房区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 技术条件 | 主厂房区用地(m²) | 汽机房 | 除氧间 | 前煤仓 | 主厂房纵向尺寸(m) | 四电场除尘器长度(m) | 主厂房A排至烟囱距离(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2×50 | 四列式 | 2.094 | 24.00 | 8.00 | 12.50 | 93.20 | 21.60 | 126.00 |
| 4×50 | 四列式 | 3.40 | 24.00 | 8.00 | 12.50 | 171.40 | 21.60 | 126.00 |
| 2×100 | 四列式 | 2.71 | 27.00 | 9.00 | 13.50 | 97.20 | 22.80 | 149.60 |
| 4×100 | 四列式 | 4.39 | 27.00 | 9.00 | 13.50 | 179.40 | 22.80 | 149.60 |
| 2×200 | 四列式 | 3.97 | 27.00 | 10.00 | 11.50 | 136.50 | 20.00 | 165.00 |
| 4×200 | 四列式 | 6.87 | 27.00 | 10.00 | 11.50 | 265.50 | 20.00 | 165.00 |
| 2×300 | 四列式 | 5.50 | 27.00 | 9.00 | 13.50 | 154.80 | 24.19 | 167.00 |
| 4×300 | 四列式 | 9.92 | 27.00 | 9.00 | 13.50 | 302.40 | 24.19 | 167.00 |
| 2×600 | 四列式 | 7.34 | 30.60 | 10.50 | 12.50 | 171.50 | 23.60 | 197.50 |
| 4×600 | 四列式 | 12.91 | 30.60 | 10.50 | 12.50 | 334.50 | 23.60 | 197.50 |
| 2×1000 | 四列式 | 10.49 | 33.00 | 10.00 | 14.00 | 212.40 | 24.80 | 233.38 |
| 4×1000 | 四列式 | 18.61 | 33.00 | 10.00 | 14.00 | 433.80 | 24.80 | 233.38 |

注：

- 主厂房区域用地面积系指非直接空冷机组（包括直流供水、循环供水及间接空冷）主厂房外侧环形道路中心线所围成的区域面积，包括主厂房A排前变压器区域，炉后除尘器、引风机、烟囱、烟道以及脱硫设施等范围。

- 200MW及以下机组不含脱硫设施用地。

- 汽轮机采用纵向布置。

表3.3.2-2 直接空冷机组主厂房区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 直接空冷单元布置(列×排) | 汽机房 | 除氧间 | 前煤仓 | 主厂房纵向尺寸(m) | 四电场除尘器长度(m) | 主厂房A排至烟囱距离(m) | 主厂房区用地(m²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2×50 | 3×3或3×4 | 24.00 | 8.00 | 12.50 | 93.20 | 21.60 | 126.00 | 2.39 |
| 4×50 | 3×3或3×4 | 24.00 | 8.00 | 12.50 | 171.40 | 21.60 | 126.00 | 3.89 |
| 2×100 | 4×3或4×4 | 27.00 | 9.00 | 13.50 | 97.20 | 22.80 | 149.60 | 3.14 |
| 4×100 | 4×3或4×4 | 27.00 | 9.00 | 13.50 | 179.40 | 22.80 | 149.60 | 5.09 |
| 2×200 | 5×4或6×4 | 27.00 | 10.00 | 11.50 | 136.50 | 20.00 | 165.00 | 4.47 |
| 4×200 | 5×4或6×4 | 27.00 | 10.00 | 11.50 | 265.50 | 20.00 | 165.00 | 7.75 |
| 2×300 | 6×4或6×5 | 27.00 | 9.00 | 13.50 | 154.80 | 24.19 | 167.00 | 6.08 |
| 4×300 | 6×4或6×5 | 27.00 | 9.00 | 13.50 | 302.40 | 24.19 | 167.00 | 10.98 |
| 2×600 | 8×7或8×8 | 30.60 | 10.50 | 12.50 | 171.50 | 23.60 | 197.50 | 8.71 |
| 4×600 | 8×7或8×8 | 30.60 | 10.50 | 12.50 | 334.50 | 23.60 | 197.50 | 15.41 |
| 2×1000 | 10×8 | 33.00 | 10.00 | 14.00 | 212.40 | 24.80 | 233.38 | 12.38 |
| 4×1000 | 10×8 | 33.00 | 10.00 | 14.00 | 433.80 | 24.80 | 233.38 | 22.63 |

注：

- 主厂房区用地面积是指空冷平台外侧环形道路中心线所围成的区域面积，包括主厂房A排前空冷平台区，炉后除尘器、引风机、烟囱、烟道以及脱硫设施等范围。

- 同表3.3.2-1注2、注3。

表3.3.3-1 自然通风冷却塔区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 冷却塔淋水面积(座×m²) | 冷却塔零米直径(m) | 冷却塔进风口高度(m) | 冷却塔间距(m) | 冷却塔区用地(hm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2×50 | 2×2000 | 55.5 | 24.89 | 27.76 | 1.90 |
| 4×50 | 4×2000 | 55.5 | 24.89 | 27.76 | 3.80 |
| 2×100 | 2×3000 | 67.6 | 45.95 | 33.82 | 2.54 |
| 4×100 | 4×3000 | 67.6 | 45.95 | 33.82 | 5.07 |
| 2×200 | 2×4000 | 77.8 | 66.85 | 38.93 | 3.14 |
| 4×200 | 4×4000 | 77.8 | 66.85 | 38.93 | 6.27 |
| 2×300 | 2×5000 | 86.8 | 67.64 | 43.43 | 3.72 |
| 4×300 | 4×5000 | 86.8 | 67.64 | 43.43 | 7.44 |
| 2×600 | 2×8500 | 112.53 | 9.68 | 56.27 | 5.64 |
| 4×600 | 4×8500 | 112.53 | 9.68 | 56.27 | 11.27 |
| 2×1000 | 2×13000 | 138.80 | 11.94 | 69.40 | 8.00 |
| 4×1000 | 4×13000 | 138.80 | 11.94 | 69.40 | 16.00 |

注：

- 冷却塔零米直径是指人字柱中心与水面交点处的直径。

- 当发电厂只建2座或1座冷却塔时，应按表列建设用地分别除以2或4计算调整用地指标。

- 当2台机组合用1座冷却塔时，应按合并后的冷却塔淋水面积选择表列建设用地指标，再除以2或4计算调整用地指标。

表3.3.3-2 直接空冷及辅机冷却设施区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 单元布置(列×排) | 平台净面积(m²) | 直接空冷区用地(hm²) | 辅机（机械）冷却设施区用地(hm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2×50 | 2×(3×3或3×4) | 1950 | 0.68 | 0.28 |
| 4×50 | 4×(3×3或3×4) | 3900 | 1.10 | 0.37 |
| 2×100 | 2×(4×3或4×4) | 4000 | 0.91 | 0.31 |
| 4×100 | 4×(4×3或4×4) | 8000 | 1.48 | 0.47 |
| 2×200 | 2×(5×4或6×4) | 4600 | 1.20 | 0.36 |
| 4×200 | 4×(5×4或6×4) | 9200 | 2.10 | 0.55 |
| 2×300 | 2×(6×4或6×5) | 8200 | 1.46 | 0.47 |
| 4×300 | 4×(6×4或6×5) | 16400 | 2.64 | 0.66 |
| 2×600 | 2×(8×7或8×8) | 17500 | 2.59 | 0.60 |
| 4×600 | 4×(8×7或8×8) | 35000 | 4.73 | 0.94 |
| 2×1000 | 2×(10×8) | 24500 | 3.52 | 1.24 |
| 4×1000 | 4×(10×8) | 49000 | 7.03 | 2.48 |

注：

- 4台机（除1000MW机组外）按主厂房连续建设，若每2台机的主厂房脱开，则直接空冷区的用地可按2台机用地的2倍计算。当4台1000MW直接空冷机组连续建设时，直接空冷区用地面积约为6.46hm²。

- 各种容量等级电厂均按电动给水泵方案且4台机的辅机冷却设施合并布置（除1000MW机组外），若分开布置则辅机冷却设施的用地可按2台机用地的2倍计算。

- 当给水泵汽轮机采用间接空冷方案时，应根据表3.3.3-3的技术条件选用相应的用地指标。

表3.3.3-3 间接空冷塔及辅机冷却区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 冷却塔零米直径(m) | 冷却塔进风口高度(m) | 冷却塔间距(m) | 空冷塔区用地(hm²) | 辅机(机械)冷却设施区用地(hm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2×50 | 70 | 12 | 35 | 2.80 | 0.28 |
| 4×50 | 70 | 12 | 35 | 5.38 | 0.37 |
| 2×100 | 90 | 13 | 45 | 4.02 | 0.31 |
| 4×100 | 90 | 13 | 45 | 7.91 | 0.47 |
| 2×200 | 110 | 15 | 55 | 5.53 | 0.36 |
| 4×200 | 110 | 15 | 55 | 11.03 | 0.55 |
| 2×300 | 120 | 20 | 60 | 6.66 | 0.47 |
| 4×300 | 120 | 20 | 60 | 13.26 | 0.66 |
| 2×600 | 150 | 22 | 75 | 9.53 | 0.60 |
| 4×600 | 150 | 22 | 75 | 19.25 | 0.94 |
| 2×1000 | 185 | 25 | 92.5 | 13.59 | 1.24 |
| 4×1000 | 185 | 25 | 92.5 | 27.76 | 2.48 |

注：

- 1台机对应1座间接空冷塔。

- 当发电厂只建1台机组时，应按表列2台机组空冷塔建设用地指标除以2计算调整用地指标。

表3.3.4 配电装置区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 出线电压(kV) | 进线回路数 | 出线回路数 | 屋外型配电装置 | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2×50 | 110 | 2 | 2 | 双母线接线 | 0.313 |
| 4×50 | 110 | 4 | 4 | 双母线接线 | 0.461 |
| 2×100 | 110 | 1 | 2 | 双母线接线 | 0.276 |
|  | 220 | 1 | 2 | 双母线接线 | 0.645 |
| 4×100 | 110 | 2 | 3 | 双母线接线 | 0.350 |
|  | 220 | 2 | 2 | 双母线接线 | 0.741 |
| 2×200 | 110 | 1 | 3 | 双母线接线 | 0.334 |
|  | 220 | 1 | 2 | 双母线接线 | 0.645 |
| 4×200 | 110 | 2 | 5 | 双母线接线 | 0.451 |
|  | 220 | 2 | 2 | 双母线接线 | 0.741 |
| 2×300 | 220 | 2 | 3 | 双母线接线 | 0.837 |
| 4×300 | 220 | 4 | 5 | 双母线接线 | 1.221 |
| 2×600 | 500 | 2 | 2 | 3/2接线 | 2.861 |
| 4×600 | 500 | 4 | 3 | 3/2接线 | 4.055 |
| 2×1000 | 500 | 2 | 2 | 3/2接线 | 2.861 |
| 4×1000 | 500 | 4 | 3 | 3/2接线 | 4.055 |

注：

- 屋外型配电装置均采用中型布置，网络控制方式。

- 500kV电压等级配电装置采用品字形布置。

表3.3.5 折返式翻车机卸煤设施区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 翻车机台数 | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- |
| 2×100 | 1 | 3.48 |
| 4×100 | 1 | 3.48 |
| 2×200 | 1 | 3.48 |
| 4×200 | 1 | 3.48 |
| 2×300 | 1 | 3.48 |
| 4×300 | 2 | 5.40 |
| 2×600 | 2 | 5.40 |
| 4×600 | 3 | 9.70 |
| 2×1000 | 2 | 5.40 |
| 4×1000 | 2 | 5.72 |

注：

- 所列用地指标数值的技术条件为：接轨站有效长度1050m；卸煤线有效长度950m；重车线与空车线间距离在翻车机附近为11m，其余段为5.50m；C60车辆。

- 所列用地指标数值已包括在电厂站设置车辆临修线（有效长度为200m）和铁路信号楼的0.40m²用地。

- 2×50MW、4×50MW机组系考虑采用卸煤沟卸煤，其建设用地单项指标是采用调整指标表3.4.6-4中的单线贯通式卸煤沟、有效卸车位10节、铁路配线2股的用地指标。

- 机组容量为4×1000MW以下规模时，采用C型单车翻车机，重车线间距为11m；当机组容量为4×1000MW及以上规模时，采用双车翻车机，重车线间距为13m。

表3.3.6 汽车卸煤设施区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 小时耗煤量(t/h) | 汽车年运量(10⁴t/a) | 卸煤沟车位数 | 每个车位尺寸(开间×进深)(m) | 卸煤沟总长度(m) | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2×50 | 75 | 37.5 | — | — | — | 0.20 |
| 4×50 | 150 | 75 | 6 | 6×15 | 51 | 1.07 |
| 2×100 | 121 | 60.5 | 4 | 6×15 | 44 | 1.02 |
| 4×100 | 242 | 121 | 7 | 6×15 | 63 | 1.15 |
| 2×200 | 214 | 107 | 6 | 6×15 | 57 | 1.11 |
| 4×200 | 428 | 214 | 13 | 6×15 | 100 | 1.77 |
| 2×300 | 306 | 153 | 9 | 6×15 | 75 | 1.24 |
| 4×300 | 612 | 306 | 18 | 6×15 | 131 | 2.24 |
| 2×600 | 575 | 287.5 | 17 | 6×15 | 125 | 2.19 |
| 4×600 | 1150 | 575 | 2×18 | 6×15 | 2×131 | 4.48 |
| 2×1000 | 880 | 440 | 26 | 6×15 | 181 | 2.79 |
| 4×1000 | 1760 | 880 | 2×26 | 6×15 | 2×181 | 5.58 |

注：

- 机组容量2×50MW时，燃煤量小于60×10⁴t/a，可不设汽车卸煤沟。

- 卸煤沟为贯通式，卸煤沟总长包括车位、伸缩缝和两侧检修间；运煤汽车载重20t及以上。

- 机组容量为4×600MW和4×1000MW时，设置两套独立的卸煤设施。

- 小时耗煤量和汽车年运量是参考数据。

表3.3.7 条形煤场区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 燃煤发热量(MJ/kg) | 贮煤量(10⁴t) | 煤场设备形式 | 煤场布置形式 | 堆煤高度(m) | 煤堆尺寸(m)(数量×长×宽) | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2×50 | 18.8 | 2.24 | 桥式抓斗 | 单矩形 | 7.0 | 130×40 | 1.140 |
| 4×50 | 18.8 | 4.48 | 桥式抓斗 | 单矩形 | 7.0 | 260×40 | 1.920 |
| 2×100 | 18.8 | 3.63 | 斗轮机 | 折返式、单煤场 | 13.5 | 1×120×83 | 2.230 |
| 4×100 | 18.8 | 7.26 | 斗轮机 | 折返式、单煤场 | 13.5 | 1×214×83 | 3.183 |
| 2×200 | 18.8 | 6.42 | 斗轮机 | 折返式、单煤场 | 13.5 | 1×159×93 | 2.879 |
| 4×200 | 18.8 | 12.84 | 斗轮机 | 折返式、单煤场 | 13.5 | 1×291×93 | 4.356 |
| 2×300 | 18.8 | 9.18 | 斗轮机 | 折返式、单煤场 | 13.5 | 1×216×93 | 3.516 |
| 4×300 | 18.8 | 18.36 | 斗轮机 | 折返式、并列 | 13.5 | 2×216×93 | 6.406 |
| 2×600 | 18.8 | 17.25 | 斗轮机 | 折返式、并列 | 13.5 | 2×176×10 | 6.117 |
| 4×600 | 18.8 | 34.50 | 斗轮机 | 折返式、并列 | 13.5 | 2×324×10 | 9.429 |
| 2×1000 | 18.8 | 26.41 | 斗轮机 | 折返式、并列 | 15.5 | 2×206×11 | 7.293 |
| 4×1000 | 18.8 | 52.82 | 斗轮机 | 折返式、并列、头对头 | 15.5 | 4×206×11 | 14.586 |

注：

- 贮煤天数为15天。

- 当采用其他煤场布置形式时，其用地面积应按初步设计阶段审定的方案计列。

表3.3.8 化学水处理设施区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 处理工艺 | 处理水量(m³/h) | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2×50 | 全膜法或RO+离子交换或全离子交换 | 40 | 0.41 |
| 4×50 | 全膜法或RO+离子交换或全离子交换 | 2×40 | 0.45 |
| 2×100 | 全膜法或RO+离子交换或全离子交换 | 50 | 0.45 |
| 4×100 | 全膜法或RO+离子交换或全离子交换 | 2×50 | 0.65 |
| 2×200 | 全膜法或RO+离子交换或全离子交换 | 60 | 0.65 |
| 4×200 | 全膜法或RO+离子交换或全离子交换 | 2×60 | 0.75 |
| 2×300 | 全膜法或RO+离子交换或全离子交换 | 80 | 0.70 |
| 4×300 | 全膜法或RO+离子交换或全离子交换 | 2×80 | 0.80 |
| 2×600 | 全膜法或RO+离子交换或全离子交换 | 80～100 | 0.80 |
| 4×600 | 全膜法或RO+离子交换或全离子交换 | 100～200 | 0.95 |
| 2×1000 | 全膜法或RO+离子交换或全离子交换 | 100～120 | 0.85 |
| 4×1000 | 全膜法或RO+离子交换或全离子交换 | 200～240 | 1.08 |

表3.3.9 除灰设施区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 灰库直径(m) | 灰库数量(座) | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2×50 | 8 | 2 | 0.13 |
| 4×50 | 8 | 4 | 0.26 |
| 2×100 | 10 | 2 | 0.16 |
| 4×100 | 10 | 4 | 0.32 |
| 2×200 | 10 | 3 | 0.22 |
| 4×200 | 10 | 6 | 0.44 |
| 2×300 | 12 | 3 | 0.27 |
| 4×300 | 12 | 6 | 0.54 |
| 2×600 | 15 | 3 | 0.45 |
| 4×600 | 15 | 6 | 0.90 |
| 2×1000 | 18 | 3 | 0.57 |
| 4×1000 | 18 | 6 | 1.14 |

注：300MW级及以下机组采用尽头式道路，300MW级以上机组采用贯通式道路。

表3.3.10 输煤综合楼及部分输煤栈桥建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 输煤综合楼用地(hm²) | 部分输煤栈桥用地(hm²) | 单项用地合计(hm²) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2×50 | 0.20 | 0.15 | 0.35 |
| 4×50 | 0.20 | 0.15 | 0.35 |
| 2×100 | 0.20 | 0.15 | 0.35 |
| 4×100 | 0.20 | 0.15 | 0.35 |
| 2×200 | 0.20 | 0.15 | 0.35 |
| 4×200 | 0.20 | 0.15 | 0.35 |
| 2×300 | 0.30 | 0.20 | 0.50 |
| 4×300 | 0.30 | 0.20 | 0.50 |
| 2×600 | 0.30 | 0.20 | 0.50 |
| 4×600 | 0.30 | 0.20 | 0.50 |
| 2×1000 | 0.30 | 0.20 | 0.50 |
| 4×1000 | 0.30 | 0.20 | 0.50 |

注：部分输煤栈桥建设用地指标是指除主厂房及煤场区域以外的输煤栈桥用地面积。

表3.3.11 石灰石-石膏湿法脱硫设施区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 技术条件 | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- |
| 2×300 | 厂内不设石灰石破碎系统，石灰石块粒径不大于2cm。设置烟气旁路烟道 | 1.37 |
| 4×300 | 同上 | 2.66 |
| 2×600 | 同上 | 1.75 |
| 4×600 | 同上 | 3.20 |
| 2×1000 | 同上 | 2.50 |
| 4×1000 | 同上 | 4.12 |

注：

- 脱硫设施建设用地面积已包含在主厂房区建设用地单项指标中。

- 当采用石灰石成品粉时，用地指标减少0.18hm²。

- 用地指标不区分是否设GGH和大机组是否设单、双增压风机的情况，也不进行调整。

- 当在厂区内设石灰石破碎系统时，其用地指标应根据初步设计阶段审定的厂区总平面布置方案据实计列。

表3.3.12 脱硝剂贮存设施区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 液氨贮罐数量(个) | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- |
| 2×50 | 2 | 0.35 |
| 4×50 | 2 | 0.35 |
| 2×100 | 2 | 0.36 |
| 4×100 | 3 | 0.39 |
| 2×200 | 2 | 0.36 |
| 4×200 | 3 | 0.39 |
| 2×300 | 2 | 0.35 |
| 4×300 | 3 | 0.39 |
| 2×600 | 2 | 0.36 |
| 4×600 | 3 | 0.39 |
| 2×1000 | 3 | 0.40 |
| 4×1000 | 4 | 0.45 |

注：

- 脱硝液氨采用汽车运输，卧式储罐，四周设围墙和环形消防道路。

- 单个贮罐的容积为60～100m³，贮量为7～14天。

- 罐的数量为参考数据。

表3.3.13 直流供水系统循环水泵房区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 循环台数(台) | 循环水量(m³/s) | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2×50 | 4 | 2×2.4～2×3.4 | 0.38 |
| 4×50 | 8 | 4×2.4～4×3.4 | 0.43 |
| 2×100 | 4 | 2×5.0～2×6.0 | 0.41 |
| 4×100 | 8 | 4×5.0～4×6.0 | 0.50 |
| 2×200 | 4 | 2×9.0～2×10.0 | 0.48 |
| 4×200 | 8 | 4×9.0～4×10.0 | 0.56 |
| 2×300 | 4 | 2×10.5～2×11.5 | 0.57 |
| 4×300 | 8 | 4×10.5～4×11.5 | 0.82 |
| 2×600 | 4 | 2×18.5～2×20.5 | 0.72 |
| 4×600 | 8 | 4×18.5～4×20.5 | 1.08 |
| 2×1000 | 6 | 2×28.0～2×31.0 | 1.05 |
| 4×1000 | 12 | 4×28.0～4×31.0 | 1.68 |

表3.3.14 工业、生活、消防水设施区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 生活水量(m³/h) | 工业水量(m³/h) | 消防水量(m³/h) | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2×50 | 2 | 250 | 250 | 0.25 |
| 4×50 | 3 | 500 | 250 | 0.35 |
| 2×100 | 4 | 300 | 350 | 0.36 |
| 4×100 | 8 | 600 | 350 | 0.45 |
| 2×200 | 8 | 450 | 400 | 0.45 |
| 4×200 | 15 | 900 | 400 | 0.50 |
| 2×300 | 12 | 650 | 500 | 0.55 |
| 4×300 | 15 | 1300 | 500 | 0.64 |
| 2×600 | 15 | 700 | 550 | 0.64 |
| 4×600 | 20 | 1400 | 550 | 0.75 |
| 2×1000 | 18 | 900 | 850 | 0.75 |
| 4×1000 | 25 | 1800 | 850 | 0.90 |

注：此区域中未包含水预处理设施用地。当水预处理设施设置在厂区内时，应根据3.4.13条的规定进行调整。

表3.3.15 废、污水处理设施区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 技术条件 | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- |
| 2×50 | 工业废水集中处理，生活污水采用生物处理，含油污水采用隔油、浮选处理，含煤废水采用沉淀处理；处理达标的废、污水回收复用 | 0.50 |
| 4×50 | 同上 | 0.55 |
| 2×100 | 同上 | 0.60 |
| 4×100 | 同上 | 0.70 |
| 2×200 | 同上 | 0.75 |
| 4×200 | 同上 | 0.80 |
| 2×300 | 同上 | 0.95 |
| 4×300 | 同上 | 1.10 |
| 2×600 | 同上 | 1.30 |
| 4×600 | 同上 | 1.45 |
| 2×1000 | 同上 | 1.50 |
| 4×1000 | 同上 | 1.70 |

表3.3.16 制（供）氢站设施区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 制氢站设备型号及套数（标准状态下） | 储氢罐数量(座) | 供氢站储氢瓶/罐数量(座) | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2×50 | — | — | — | — |
| 4×50 | — | — | — | — |
| 2×100 | — | — | — | — |
| 4×100 | — | — | — | — |
| 2×200 | 5m³/h×1 | 2 | 10×20 | 0.25 |
| 4×200 | 5m³/h×1 | 4 | 15×20 | 0.25 |
| 2×300 | 5m³/h×2 | 2 | 15×20 | 0.30 |
| 4×300 | 10m³/h×1 | 4 | 20×20 | 0.30 |
| 2×600 | 10m³/h×(1～2) | 2 | 20×20 | 0.35 |
| 4×600 | 10m³/h×2 | 4 | 30×20 | 0.45 |
| 2×1000 | 10m³/h×2 | 3 | 25×20 | 0.45 |
| 4×1000 | 10m³/h×2 | 6 | 40×20 | 0.45 |

注：

- 200MW以下机组发电机系按采用空冷系统考虑的。

- 供氢站与制氢站设施区的建设用地基本相当，故单项指标取值一致；当供气站不设贮氢罐，由氢瓶组直接供氢气时，600MW以下机组的用地减少0.05hm²，600MW及以上机组的用地减少0.10hm²。

表3.3.17 燃油启动锅炉区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 启动锅炉容量(台×t/h) | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- |
| 2×50 | 1×6 | 0.06 |
| 4×50 | 1×6 | 0.06 |
| 2×100 | 1×10 | 0.12 |
| 4×100 | 1×10 | 0.12 |
| 2×200 | 1×20 | 0.16 |
| 4×200 | 1×20 | 0.16 |
| 2×300 | 1×35 | 0.20 |
| 4×300 | 1×35 | 0.20 |
| 2×600 | 2×35 | 0.26 |
| 4×600 | 2×35 | 0.26 |
| 2×1000 | 2×50 | 0.30 |
| 4×1000 | 2×50 | 0.30 |

注：当采用燃煤启动锅炉时，应按3.4.17条的规定进行调整。

表3.3.18 燃油设施区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 油罐容量(m³) | 油罐数量(座) | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2×50 | 100 | 2 | 0.35 |
| 4×50 | 100 | 2 | 0.35 |
| 2×100 | 200 | 2 | 0.45 |
| 4×100 | 200 | 2 | 0.45 |
| 2×200 | 500 | 2 | 0.60 |
| 4×200 | 500 | 2 | 0.60 |
| 2×300 | 1000 | 2 | 0.75 |
| 4×300 | 1000 | 2 | 0.75 |
| 2×600 | 1500 | 2 | 0.90 |
| 4×600 | 1500 | 2 | 0.90 |
| 2×1000 | 2000 | 2 | 1.05 |
| 4×1000 | 2000 | 2 | 1.05 |

注：当采用等离子或少油点火技术时，300MW及以上机组燃油设施区的建设用地应核减0.30hm²。

表3.3.19 其他辅助生产及附属建筑区建设用地单项指标 (hm²)

| 机组容量(MW) | 空气压缩机及配套设施 | 雨水泵房设施 | 材料库及检修维护 | 汽车库及消防设施 | 循环供排水管沟 | 单项用地合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2×50 | 0.10 | 0.10 | 0.65 | 0.26 | 0.21 | 1.32 |
| 4×50 | 0.15 | 0.15 | 0.80 | 0.26 | 0.35 | 1.71 |
| 2×100 | 0.15 | 0.15 | 0.70 | 0.26 | 0.34 | 1.60 |
| 4×100 | 0.18 | 0.19 | 0.85 | 0.26 | 0.57 | 2.05 |
| 2×200 | 0.20 | 0.17 | 0.70 | 0.26 | 0.42 | 1.75 |
| 4×200 | 0.24 | 0.21 | 0.85 | 0.26 | 0.70 | 2.26 |
| 2×300 | 0.24 | 0.20 | 0.75 | 0.26 | 0.53 | 1.98 |
| 4×300 | 0.28 | 0.24 | 0.90 | 0.26 | 0.91 | 2.59 |
| 2×600 | 0.26 | 0.23 | 0.80 | 0.26 | 0.77 | 2.32 |
| 4×600 | 0.30 | 0.26 | 0.95 | 0.26 | 1.24 | 3.01 |
| 2×1000 | 0.30 | 0.28 | 0.80 | 0.26 | 0.88 | 2.52 |
| 4×1000 | 0.35 | 0.32 | 0.95 | 0.26 | 1.47 | 3.35 |

注：

- 当空气压缩机及配套设施布置在主厂房区域时，不应计列此部分用地面积。

- 当不设置雨水泵房设施时，应核减此部分用地面积。

- 当为直接空冷机组时，其建设用地基本指标中不应计列循环供排水管沟单项用地面积。

表3.3.20 厂前建筑（生产与行政办公及生活服务设施）区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 单项用地(hm²) |
| --- | --- |
| 2×50 | 0.60 |
| 4×50 | 0.60 |
| 2×100 | 0.60 |
| 4×100 | 0.60 |
| 2×200 | 0.60 |
| 4×200 | 0.60 |
| 2×300 | 0.80 |
| 4×300 | 0.80 |
| 2×600 | 1.00 |
| 4×600 | 1.00 |
| 2×1000 | 1.00 |
| 4×1000 | 1.00 |