- 第一篇 火力发电厂建设用地指标

- 第三章 燃煤发电厂厂区建设用地指标

- 第二节 基本指标

表3.2.2 厂区建设用地基本指标（技术条件一：直流供水、燃煤水路运输、码头接卸、皮带运输）

| 档次 | 规划容量(MW) | 机组组合[台数×单机容量(MW)] | 生产区(hm²) | 厂前建筑区(hm²) | 合计(hm²) | 单位装机容量用地(m²/kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 2×50 | 6.70 | 0.60 | 7.30 | 0.730 |
|  | 200 | 4×50 | 11.10 | 0.60 | 11.70 | 0.585 |
|  | 300 | 2×50+2×100 | 15.48 | 0.60 | 16.08 | 0.536 |
|  | 400 | 4×50+2×100 | 21.38 | 0.60 | 21.98 | 0.550 |
| 2 | 200 | 2×100 | 11.08 | 0.60 | 11.68 | 0.584 |
|  | 400 | 4×100 | 18.42 | 0.60 | 19.02 | 0.476 |
|  | 600 | 2×100+2×200 | 24.48 | 0.80 | 25.28 | 0.421 |
|  | 800 | 4×100+2×200 | 32.68 | 0.80 | 33.48 | 0.419 |
| 3 | 400 | 2×200 | 16.66 | 0.60 | 17.26 | 0.431 |
|  | 800 | 4×200 | 25.34 | 0.60 | 25.94 | 0.324 |
|  | 1000 | 2×200+2×300 | 29.48 | 0.80 | 30.28 | 0.303 |
|  | 1400 | 4×200+2×300 | 40.06 | 0.80 | 40.86 | 0.292 |
| 4 | 600 | 2×300 | 20.17 | 0.80 | 20.97 | 0.350 |
|  | 1200 | 4×300 | 32.85 | 0.80 | 33.65 | 0.280 |
|  | 1800 | 2×300+2×600 | 41.12 | 1.00 | 42.12 | 0.234 |
|  | 2400 | 4×300+2×600 | 55.89 | 1.00 | 56.89 | 0.237 |
| 5 | 1200 | 2×600 | 30.04 | 1.00 | 31.04 | 0.259 |
|  | 2400 | 4×600 | 47.42 | 1.00 | 48.42 | 0.202 |
|  | 3200 | 2×600+2×1000 | 58.64 | 1.00 | 59.64 | 0.186 |
|  | 4400 | 4×600+2×1000 | 79.82 | 1.00 | 80.82 | 0.184 |
| 6 | 2000 | 2×1000 | 37.78 | 1.00 | 38.78 | 0.194 |
|  | 4000 | 4×1000 | 64.82 | 1.00 | 65.82 | 0.165 |
|  | 6000 | 4×1000+2×1000 | 97.75 | 1.00 | 98.75 | 0.165 |
|  | 8000 | 4×1000+4×1000 | 124.09 | 1.00 | 125.09 | 0.156 |

表3.2.3 厂区建设用地基本指标（技术条件二：循环供水、燃煤铁路运输、翻车机卸煤）

| 档次 | 规划容量(MW) | 机组组合[台数×单机容量(MW)] | 生产区(hm²) | 厂前建筑区(hm²) | 合计(hm²) | 单位装机容量用地(m²/kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 2×50 | 11.00 | 0.60 | 11.60 | 1.160 |
|  | 200 | 4×50 | 16.56 | 0.60 | 17.16 | 0.858 |
|  | 300 | 2×50+2×100 | 20.68 | 0.60 | 21.28 | 0.709 |
|  | 400 | 4×50+2×100 | 26.62 | 0.60 | 27.22 | 0.681 |
| 2 | 200 | 2×100 | 15.06 | 0.60 | 15.66 | 0.783 |
|  | 400 | 4×100 | 23.28 | 0.60 | 23.88 | 0.597 |
|  | 600 | 2×100+2×200 | 29.54 | 0.80 | 30.34 | 0.506 |
|  | 800 | 4×100+2×200 | 37.52 | 0.80 | 38.32 | 0.479 |
| 3 | 400 | 2×200 | 19.66 | 0.60 | 20.26 | 0.507 |
|  | 800 | 4×200 | 30.08 | 0.60 | 30.68 | 0.384 |
|  | 1000 | 2×200+2×300 | 34.44 | 0.80 | 35.24 | 0.352 |
|  | 1400 | 4×200+2×300 | 45.00 | 0.80 | 45.80 | 0.327 |
| 4 | 600 | 2×300 | 23.36 | 0.80 | 24.16 | 0.403 |
|  | 1200 | 4×300 | 37.12 | 0.80 | 37.92 | 0.316 |
|  | 1800 | 2×300+2×600 | 46.45 | 1.00 | 47.45 | 0.264 |
|  | 2400 | 4×300+2×600 | 62.10 | 1.00 | 63.10 | 0.263 |
| 5 | 1200 | 2×600 | 33.70 | 1.00 | 34.70 | 0.289 |
|  | 2400 | 4×600 | 52.14 | 1.00 | 53.14 | 0.221 |
|  | 3200 | 2×600+2×1000 | 64.84 | 1.00 | 65.84 | 0.206 |
|  | 4400 | 4×600+2×1000 | 86.18 | 1.00 | 87.18 | 0.198 |
| 6 | 2000 | 2×1000 | 42.04 | 1.00 | 43.04 | 0.215 |
|  | 4000 | 4×1000 | 71.17 | 1.00 | 72.17 | 0.180 |
|  | 6000 | 4×1000+2×1000 | 105.45 | 1.00 | 106.45 | 0.177 |
|  | 8000 | 4×1000+4×1000 | 136.41 | 1.00 | 137.41 | 0.172 |

表3.2.4 厂区建设用地基本指标（技术条件三：循环供水、燃煤公路运输）

| 档次 | 规划容量(MW) | 机组组合[台数×单机容量(MW)] | 生产区(hm²) | 厂前建筑区(hm²) | 合计(hm²) | 单位装机容量用地(m²/kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 2×50 | 8.00 | 0.60 | 8.60 | 0.860 |
|  | 200 | 4×50 | 11.79 | 0.60 | 12.39 | 0.620 |
|  | 300 | 2×50+2×100 | 15.05 | 0.60 | 15.65 | 0.522 |
|  | 400 | 4×50+2×100 | 20.49 | 0.60 | 21.09 | 0.527 |
| 2 | 200 | 2×100 | 11.78 | 0.60 | 12.38 | 0.619 |
|  | 400 | 4×100 | 15.94 | 0.60 | 16.54 | 0.414 |
|  | 600 | 2×100+2×200 | 21.12 | 0.60 | 21.72 | 0.362 |
|  | 800 | 4×100+2×200 | 27.92 | 0.60 | 28.52 | 0.356 |
| 3 | 400 | 2×200 | 15.07 | 0.60 | 15.67 | 0.392 |
|  | 800 | 4×200 | 21.57 | 0.60 | 22.17 | 0.277 |
|  | 1000 | 2×200+2×300 | 26.69 | 0.80 | 27.49 | 0.275 |
|  | 1400 | 4×200+2×300 | 35.88 | 0.80 | 36.68 | 0.262 |
| 4 | 600 | 2×300 | 18.21 | 0.80 | 19.01 | 0.317 |
|  | 1200 | 4×300 | 28.46 | 0.80 | 29.26 | 0.244 |
|  | 1800 | 2×300+2×600 | 38.39 | 1.00 | 39.39 | 0.219 |
|  | 2400 | 4×300+2×600 | 51.31 | 1.00 | 52.31 | 0.218 |
| 5 | 1200 | 2×600 | 27.79 | 1.00 | 28.79 | 0.240 |
|  | 2400 | 4×600 | 42.83 | 1.00 | 43.83 | 0.183 |
|  | 3200 | 2×600+2×1000 | 55.28 | 1.00 | 56.28 | 0.176 |
|  | 4400 | 4×600+2×1000 | 74.54 | 1.00 | 75.54 | 0.172 |
| 6 | 2000 | 2×1000 | 34.82 | 1.00 | 35.82 | 0.179 |
|  | 4000 | 4×1000 | 59.43 | 1.00 | 60.43 | 0.151 |

表3.2.5 厂区建设用地基本指标（技术条件四：循环供水、燃煤皮带运输）

| 档次 | 规划容量(MW) | 机组组合[台数×单机容量(MW)] | 生产区(hm²) | 厂前建筑区(hm²) | 合计(hm²) | 单位装机容量用地(m²/kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 2×50 | 8.00 | 0.60 | 8.60 | 0.860 |
|  | 200 | 4×50 | 10.72 | 0.60 | 11.32 | 0.566 |
|  | 300 | 2×50+2×100 | 13.94 | 0.60 | 14.54 | 0.485 |
|  | 400 | 4×50+2×100 | 18.40 | 0.60 | 19.00 | 0.475 |
| 2 | 200 | 2×100 | 10.76 | 0.60 | 11.36 | 0.568 |
|  | 400 | 4×100 | 14.79 | 0.60 | 15.39 | 0.385 |
|  | 600 | 2×100+2×200 | 19.66 | 0.60 | 20.26 | 0.338 |
|  | 800 | 4×100+2×200 | 25.66 | 0.60 | 26.26 | 0.328 |
| 3 | 400 | 2×200 | 13.96 | 0.60 | 14.56 | 0.364 |
|  | 800 | 4×200 | 19.80 | 0.60 | 20.40 | 0.255 |
|  | 1000 | 2×200+2×300 | 24.68 | 0.80 | 25.48 | 0.255 |
|  | 1400 | 4×200+2×300 | 32.87 | 0.80 | 33.67 | 0.241 |
| 4 | 600 | 2×300 | 16.97 | 0.80 | 17.77 | 0.296 |
|  | 1200 | 4×300 | 26.22 | 0.80 | 27.02 | 0.225 |
|  | 1800 | 2×300+2×600 | 35.03 | 1.00 | 36.03 | 0.200 |
|  | 2400 | 4×300+2×600 | 46.88 | 1.00 | 47.88 | 0.199 |
| 5 | 1200 | 2×600 | 25.60 | 1.00 | 26.60 | 0.222 |
|  | 2400 | 4×600 | 38.35 | 1.00 | 39.35 | 0.164 |
|  | 3200 | 2×600+2×1000 | 50.25 | 1.00 | 51.25 | 0.160 |
|  | 4400 | 4×600+2×1000 | 67.27 | 1.00 | 68.27 | 0.155 |
| 6 | 2000 | 2×1000 | 32.03 | 1.00 | 33.03 | 0.165 |
|  | 4000 | 4×1000 | 53.85 | 1.00 | 54.85 | 0.137 |
|  | 6000 | 4×1000+2×1000 | 83.38 | 1.00 | 84.38 | 0.141 |
|  | 8000 | 4×1000+4×1000 | 105.09 | 1.00 | 106.09 | 0.133 |

表3.2.6 厂区建设用地基本指标（技术条件五：直接空冷系统、燃煤水路运输、码头接卸、皮带运输）

| 档次 | 规划容量(MW) | 机组组合[台数×单机容量(MW)] | 生产区(hm²) | 厂前建筑区(hm²) | 合计(hm²) | 单位装机容量用地(m²/kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 2×50 | 6.64 | 0.60 | 7.24 | 0.724 |
|  | 200 | 4×50 | 11.04 | 0.60 | 11.64 | 0.582 |
|  | 300 | 2×50+2×100 | 15.44 | 0.60 | 16.04 | 0.535 |
|  | 400 | 4×50+2×100 | 21.34 | 0.60 | 21.94 | 0.549 |
| 2 | 200 | 2×100 | 11.02 | 0.60 | 11.62 | 0.581 |
|  | 400 | 4×100 | 18.36 | 0.60 | 18.96 | 0.474 |
|  | 600 | 2×100+2×200 | 24.44 | 0.80 | 25.24 | 0.421 |
|  | 800 | 4×100+2×200 | 32.64 | 0.80 | 33.44 | 0.418 |
| 3 | 400 | 2×200 | 16.62 | 0.60 | 17.22 | 0.431 |
|  | 800 | 4×200 | 25.30 | 0.60 | 25.90 | 0.324 |
|  | 1000 | 2×200+2×300 | 29.44 | 0.80 | 30.24 | 0.302 |
|  | 1400 | 4×200+2×300 | 40.02 | 0.80 | 40.82 | 0.291 |
| 4 | 600 | 2×300 | 20.13 | 0.80 | 20.93 | 0.349 |
|  | 1200 | 4×300 | 32.81 | 0.80 | 33.61 | 0.280 |
|  | 1800 | 2×300+2×600 | 41.08 | 1.00 | 42.08 | 0.234 |
|  | 2400 | 4×300+2×600 | 55.85 | 1.00 | 56.85 | 0.237 |
| 5 | 1200 | 2×600 | 30.00 | 1.00 | 31.00 | 0.258 |
|  | 2400 | 4×600 | 47.38 | 1.00 | 48.38 | 0.202 |
|  | 3200 | 2×600+2×1000 | 58.60 | 1.00 | 59.60 | 0.186 |
|  | 4400 | 4×600+2×1000 | 79.78 | 1.00 | 80.78 | 0.184 |
| 6 | 2000 | 2×1000 | 37.74 | 1.00 | 38.74 | 0.194 |
|  | 4000 | 4×1000 | 64.78 | 1.00 | 65.78 | 0.164 |

表3.2.7 厂区建设用地基本指标（技术条件六：直接空冷系统、燃煤铁路运输、翻车机卸煤）

| 档次 | 规划容量(MW) | 机组组合[台数×单机容量(MW)] | 生产区(hm²) | 厂前建筑区(hm²) | 合计(hm²) | 单位装机容量用地(m²/kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 2×50 | 11.95 | 0.60 | 12.55 | 1.255 |
|  | 200 | 4×50 | 15.04 | 0.60 | 15.64 | 0.782 |
|  | 300 | 2×50+2×100 | 17.42 | 0.60 | 18.02 | 0.601 |
|  | 400 | 4×50+2×100 | 21.88 | 0.60 | 22.48 | 0.562 |
| 2 | 200 | 2×100 | 14.24 | 0.60 | 14.84 | 0.742 |
|  | 400 | 4×100 | 18.28 | 0.60 | 18.88 | 0.472 |
|  | 600 | 2×100+2×200 | 23.14 | 0.60 | 23.74 | 0.396 |
|  | 800 | 4×100+2×200 | 29.14 | 0.60 | 29.74 | 0.372 |
| 3 | 400 | 2×200 | 17.44 | 0.60 | 18.04 | 0.451 |
|  | 800 | 4×200 | 23.28 | 0.60 | 23.88 | 0.298 |
|  | 1000 | 2×200+2×300 | 30.08 | 0.80 | 30.88 | 0.309 |
|  | 1400 | 4×200+2×300 | 38.27 | 0.80 | 39.07 | 0.279 |
| 4 | 600 | 2×300 | 20.45 | 0.80 | 21.25 | 0.354 |
|  | 1200 | 4×300 | 31.62 | 0.80 | 32.42 | 0.270 |
|  | 1800 | 2×300+2×600 | 40.43 | 1.00 | 41.43 | 0.230 |
|  | 2400 | 4×300+2×600 | 56.58 | 1.00 | 57.58 | 0.240 |
| 5 | 1200 | 2×600 | 31.00 | 1.00 | 32.00 | 0.267 |
|  | 2400 | 4×600 | 48.05 | 1.00 | 49.05 | 0.204 |
|  | 3200 | 2×600+2×1000 | 59.95 | 1.00 | 60.95 | 0.190 |
|  | 4400 | 4×600+2×1000 | 76.97 | 1.00 | 77.97 | 0.177 |
| 6 | 2000 | 2×1000 | 37.43 | 1.00 | 38.43 | 0.192 |
|  | 4000 | 4×1000 | 59.57 | 1.00 | 60.57 | 0.151 |
|  | 6000 | 4×1000+2×1000 | 93.83 | 1.00 | 94.83 | 0.158 |
|  | 8000 | 4×1000+4×1000 | 118.24 | 1.00 | 119.24 | 0.149 |

表3.2.8 厂区建设用地基本指标（技术条件七：直接空冷系统、燃煤公路运输）

| 档次 | 规划容量(MW) | 机组组合[台数×单机容量(MW)] | 生产区(hm²) | 厂前建筑区(hm²) | 合计(hm²) | 单位装机容量用地(m²/kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 2×50 | 8.00 | 0.60 | 8.60 | 0.860 |
|  | 200 | 4×50 | 11.79 | 0.60 | 12.39 | 0.620 |
|  | 300 | 2×50+2×100 | 15.05 | 0.60 | 15.65 | 0.522 |
|  | 400 | 4×50+2×100 | 20.49 | 0.60 | 21.09 | 0.527 |
| 2 | 200 | 2×100 | 11.78 | 0.60 | 12.38 | 0.619 |
|  | 400 | 4×100 | 15.94 | 0.60 | 16.54 | 0.414 |
|  | 600 | 2×100+2×200 | 21.12 | 0.60 | 21.72 | 0.362 |
|  | 800 | 4×100+2×200 | 27.92 | 0.60 | 28.52 | 0.356 |
| 3 | 400 | 2×200 | 15.07 | 0.60 | 15.67 | 0.392 |
|  | 800 | 4×200 | 21.57 | 0.60 | 22.17 | 0.277 |
|  | 1000 | 2×200+2×300 | 26.69 | 0.80 | 27.49 | 0.275 |
|  | 1400 | 4×200+2×300 | 35.88 | 0.80 | 36.68 | 0.262 |
| 4 | 600 | 2×300 | 18.21 | 0.80 | 19.01 | 0.317 |
|  | 1200 | 4×300 | 28.46 | 0.80 | 29.26 | 0.244 |
|  | 1800 | 2×300+2×600 | 38.39 | 1.00 | 39.39 | 0.219 |
|  | 2400 | 4×300+2×600 | 51.31 | 1.00 | 52.31 | 0.218 |
| 5 | 1200 | 2×600 | 27.79 | 1.00 | 28.79 | 0.240 |
|  | 2400 | 4×600 | 42.83 | 1.00 | 43.83 | 0.183 |
|  | 3200 | 2×600+2×1000 | 55.28 | 1.00 | 56.28 | 0.176 |
|  | 4400 | 4×600+2×1000 | 74.54 | 1.00 | 75.54 | 0.172 |
| 6 | 2000 | 2×1000 | 34.82 | 1.00 | 35.82 | 0.179 |
|  | 4000 | 4×1000 | 59.43 | 1.00 | 60.43 | 0.151 |

表3.2.9 厂区建设用地基本指标（技术条件八：直接空冷系统、燃煤皮带运输）

| 档次 | 规划容量(MW) | 机组组合[台数×单机容量(MW)] | 生产区(hm²) | 厂前建筑区(hm²) | 合计(hm²) | 单位装机容量用地(m²/kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 2×50 | 8.00 | 0.60 | 8.60 | 0.860 |
|  | 200 | 4×50 | 10.72 | 0.60 | 11.32 | 0.566 |
|  | 300 | 2×50+2×100 | 13.94 | 0.60 | 14.54 | 0.485 |
|  | 400 | 4×50+2×100 | 18.40 | 0.60 | 19.00 | 0.475 |
| 2 | 200 | 2×100 | 10.76 | 0.60 | 11.36 | 0.568 |
|  | 400 | 4×100 | 14.79 | 0.60 | 15.39 | 0.385 |
|  | 600 | 2×100+2×200 | 19.66 | 0.60 | 20.26 | 0.338 |
|  | 800 | 4×100+2×200 | 25.66 | 0.60 | 26.26 | 0.328 |
| 3 | 400 | 2×200 | 13.96 | 0.60 | 14.56 | 0.364 |
|  | 800 | 4×200 | 19.80 | 0.60 | 20.40 | 0.255 |
|  | 1000 | 2×200+2×300 | 24.68 | 0.80 | 25.48 | 0.255 |
|  | 1400 | 4×200+2×300 | 32.87 | 0.80 | 33.67 | 0.241 |
| 4 | 600 | 2×300 | 16.97 | 0.80 | 17.77 | 0.296 |
|  | 1200 | 4×300 | 26.22 | 0.80 | 27.02 | 0.225 |
|  | 1800 | 2×300+2×600 | 35.03 | 1.00 | 36.03 | 0.200 |
|  | 2400 | 4×300+2×600 | 46.88 | 1.00 | 47.88 | 0.199 |
| 5 | 1200 | 2×600 | 25.60 | 1.00 | 26.60 | 0.222 |
|  | 2400 | 4×600 | 38.35 | 1.00 | 39.35 | 0.164 |
|  | 3200 | 2×600+2×1000 | 50.25 | 1.00 | 51.25 | 0.160 |
|  | 4400 | 4×600+2×1000 | 67.27 | 1.00 | 68.27 | 0.155 |
| 6 | 2000 | 2×1000 | 32.03 | 1.00 | 33.03 | 0.165 |
|  | 4000 | 4×1000 | 53.85 | 1.00 | 54.85 | 0.137 |
|  | 6000 | 4×1000+2×1000 | 83.38 | 1.00 | 84.38 | 0.141 |
|  | 8000 | 4×1000+4×1000 | 105.09 | 1.00 | 106.09 | 0.133 |

表3.2.10 厂区建设用地基本指标（技术条件九：间接空冷系统、燃煤铁路运输、翻车机卸煤）

| 档次 | 规划容量(MW) | 机组组合[台数×单机容量(MW)] | 生产区(hm²) | 厂前建筑区(hm²) | 合计(hm²) | 单位装机容量用地(m²/kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 2×50 | 14.66 | 0.60 | 15.26 | 1.526 |
|  | 200 | 4×50 | 20.28 | 0.60 | 20.88 | 1.044 |
|  | 300 | 2×50+2×100 | 23.33 | 0.60 | 23.93 | 0.798 |
|  | 400 | 4×50+2×100 | 30.18 | 0.60 | 30.78 | 0.769 |
| 2 | 200 | 2×100 | 18.17 | 0.60 | 18.77 | 0.939 |
|  | 400 | 4×100 | 26.06 | 0.60 | 26.66 | 0.666 |
|  | 600 | 2×100+2×200 | 31.47 | 0.60 | 32.07 | 0.534 |
|  | 800 | 4×100+2×200 | 41.09 | 0.60 | 41.69 | 0.521 |
| 3 | 400 | 2×200 | 22.89 | 0.60 | 23.49 | 0.587 |
|  | 800 | 4×200 | 34.13 | 0.60 | 34.73 | 0.434 |
|  | 1000 | 2×200+2×300 | 40.87 | 0.80 | 41.67 | 0.417 |
|  | 1400 | 4×200+2×300 | 54.18 | 0.80 | 54.98 | 0.393 |
| 4 | 600 | 2×300 | 27.06 | 0.80 | 27.86 | 0.464 |
|  | 1200 | 4×300 | 44.73 | 0.80 | 45.53 | 0.379 |
|  | 1800 | 2×300+2×600 | 54.29 | 1.00 | 55.29 | 0.307 |
|  | 2400 | 4×300+2×600 | 76.56 | 1.00 | 77.56 | 0.323 |
| 5 | 1200 | 2×600 | 39.93 | 1.00 | 40.93 | 0.341 |
|  | 2400 | 4×600 | 66.04 | 1.00 | 67.04 | 0.279 |
|  | 3200 | 2×600+2×1000 | 79.66 | 1.00 | 80.66 | 0.252 |
|  | 4400 | 4×600+2×1000 | 105.27 | 1.00 | 106.27 | 0.242 |
| 6 | 2000 | 2×1000 | 50.01 | 1.00 | 51.01 | 0.255 |
|  | 4000 | 4×1000 | 84.78 | 1.00 | 85.78 | 0.214 |
|  | 6000 | 4×1000+2×1000 | 129.27 | 1.00 | 130.27 | 0.217 |
|  | 8000 | 4×1000+4×1000 | 165.72 | 1.00 | 166.72 | 0.208 |

表3.2.11 厂区建设用地基本指标（技术条件十：间接空冷系统、燃煤公路运输）

| 档次 | 规划容量(MW) | 机组组合[台数×单机容量(MW)] | 生产区(hm²) | 厂前建筑区(hm²) | 合计(hm²) | 单位装机容量用地(m²/kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 2×50 | 10.54 | 0.60 | 11.14 | 1.114 |
|  | 200 | 4×50 | 17.03 | 0.60 | 17.63 | 0.882 |
|  | 300 | 2×50+2×100 | 20.96 | 0.60 | 21.56 | 0.719 |
|  | 400 | 4×50+2×100 | 28.79 | 0.60 | 29.39 | 0.735 |
| 2 | 200 | 2×100 | 15.71 | 0.60 | 16.31 | 0.816 |
|  | 400 | 4×100 | 23.72 | 0.60 | 24.32 | 0.608 |
|  | 600 | 2×100+2×200 | 29.45 | 0.60 | 30.05 | 0.501 |
|  | 800 | 4×100+2×200 | 39.87 | 0.60 | 40.47 | 0.506 |
| 3 | 400 | 2×200 | 20.52 | 0.60 | 21.12 | 0.528 |
|  | 800 | 4×200 | 32.42 | 0.60 | 33.02 | 0.413 |
|  | 1000 | 2×200+2×300 | 37.48 | 0.80 | 38.28 | 0.383 |
|  | 1400 | 4×200+2×300 | 51.79 | 0.80 | 52.59 | 0.376 |
| 4 | 600 | 2×300 | 24.82 | 0.80 | 25.62 | 0.427 |
|  | 1200 | 4×300 | 41.57 | 0.80 | 42.37 | 0.353 |
|  | 1800 | 2×300+2×600 | 52.25 | 1.00 | 53.25 | 0.296 |
|  | 2400 | 4×300+2×600 | 71.29 | 1.00 | 72.29 | 0.301 |
| 5 | 1200 | 2×600 | 36.72 | 1.00 | 37.72 | 0.314 |
|  | 2400 | 4×600 | 60.82 | 1.00 | 61.82 | 0.258 |
|  | 3200 | 2×600+2×1000 | 74.99 | 1.00 | 75.99 | 0.237 |
|  | 4400 | 4×600+2×1000 | 102.84 | 1.00 | 103.84 | 0.236 |
| 6 | 2000 | 2×1000 | 47.40 | 1.00 | 48.40 | 0.242 |
|  | 4000 | 4×1000 | 84.64 | 1.00 | 85.64 | 0.214 |

表3.2.12 厂区建设用地基本指标（技术条件十一：间接空冷系统、燃煤皮带运输）

| 档次 | 规划容量(MW) | 机组组合[台数×单机容量(MW)] | 生产区(hm²) | 厂前建筑区(hm²) | 合计(hm²) | 单位装机容量用地(m²/kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 2×50 | 10.34 | 0.60 | 10.94 | 1.094 |
|  | 200 | 4×50 | 15.96 | 0.60 | 16.56 | 0.828 |
|  | 300 | 2×50+2×100 | 19.85 | 0.60 | 20.45 | 0.682 |
|  | 400 | 4×50+2×100 | 26.70 | 0.60 | 27.30 | 0.682 |
| 2 | 200 | 2×100 | 14.69 | 0.60 | 15.29 | 0.765 |
|  | 400 | 4×100 | 22.57 | 0.60 | 23.17 | 0.579 |
|  | 600 | 2×100+2×200 | 27.99 | 0.60 | 28.59 | 0.476 |
|  | 800 | 4×100+2×200 | 37.61 | 0.60 | 38.21 | 0.478 |
| 3 | 400 | 2×200 | 19.41 | 0.60 | 20.01 | 0.500 |
|  | 800 | 4×200 | 30.65 | 0.60 | 31.25 | 0.391 |
|  | 1000 | 2×200+2×300 | 35.47 | 0.80 | 36.27 | 0.363 |
|  | 1400 | 4×200+2×300 | 48.78 | 0.80 | 49.58 | 0.354 |
| 4 | 600 | 2×300 | 23.58 | 0.80 | 24.38 | 0.406 |
|  | 1200 | 4×300 | 39.33 | 0.80 | 40.13 | 0.334 |
|  | 1800 | 2×300+2×600 | 48.89 | 1.00 | 49.89 | 0.277 |
|  | 2400 | 4×300+2×600 | 66.86 | 1.00 | 67.86 | 0.283 |
| 5 | 1200 | 2×600 | 34.53 | 1.00 | 35.53 | 0.296 |
|  | 2400 | 4×600 | 56.34 | 1.00 | 57.34 | 0.239 |
|  | 3200 | 2×600+2×1000 | 69.96 | 1.00 | 70.96 | 0.222 |
|  | 4400 | 4×600+2×1000 | 95.57 | 1.00 | 96.57 | 0.219 |
| 6 | 2000 | 2×1000 | 44.61 | 1.00 | 45.61 | 0.228 |
|  | 4000 | 4×1000 | 79.06 | 1.00 | 80.06 | 0.200 |
|  | 6000 | 4×1000+2×1000 | 118.82 | 1.00 | 119.82 | 0.200 |
|  | 8000 | 4×1000+4×1000 | 152.57 | 1.00 | 153.57 | 0.192 |