- 第一篇 火力发电厂建设用地指标

- 第五章 整体煤气化联合循环（IGCC）发电厂厂区建设用地指标

- 第三节 单项指标

表5.3.2 动力装置区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 单元机组构成 | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- |
| 2×300 | 2×E级(1+1) | 1.88 |
|  | 2×F级(1+1) | 2.60 |
| 4×300 | 4×E级(1+1) | 3.07 |
|  | 4×F级(1+1) | 4.47 |
| 2×500 | 2×F级(1+1) | 2.60 |
|  | 2×E级(2+1) | 3.07 |
| 4×500 | 4×F级(1+1) | 4.47 |
|  | 4×E级(2+1) | 5.74 |

注：动力装置区包括汽机房、燃气轮机、燃机的辅机设备以及电气设施环形消防道路中心所围成的非直接空冷机组的区域。

表5.3.3 气化装置区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 出力(套/d) | 工艺系统 | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2×300 | 2×3100 | 干法全热回收气化炉 | 1.75 |
| 4×300 | 4×3100 |  | 3.50 |
| 2×500 | 2×4100 |  | 2.59 |
| 4×500 | 4×4100 |  | 5.18 |

注：1.气化装置区包括气化炉框架，煤处理间，黑水处理，除尘，合成气再循环等周围环形道路中心线围成的区域。2.气化工艺系统采用shell干法全热回收气化炉。

表5.3.4 空分装置区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 单元机组构成 | 出力(套×10⁴m³/h，标准状态下) | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2×300 | 2×E级(1+1) | 2×5 | 1.45 |
|  | 2×F级(1+1) | 3×5 | 2.11 |
| 4×300 | 4×E级(1+1) | 4×5 | 2.90 |
|  | 4×F级(1+1) | 6×5 | 4.22 |
| 2×500 | 2×F级(1+1) | 3×6 | 2.48 |
|  | 2×E级(2+1) |  |  |
| 4×500 | 4×F级(1+1) | 6×6 | 4.96 |
|  | 4×E级(2+1) |  |  |

注：空分装置区包括空气主压缩机，冷箱，分子筛，分馏塔等周围环形道路中心线围成的区域。

表5.3.5 脱硫净化装置区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 出力(t碱/h) | 工艺 | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2×300 | 2×(1～6) | 环丁碱+单质硫 | 1.90 |
| 4×300 | 4×(1～6) |  | 3.80 |
| 2×500 | 2×(1～6) |  | 1.90 |
| 4×500 | 4×(1～6) |  | 3.80 |

注：脱硫净化装置区包括合成气洗涤塔，硫吸收塔以及硫回收、尾气处理装置等周围环形道路中心线围成的区域。

火炬区建设用地单项指标

各种机组容量火炬区建设用地单项指标为 1hm²。

表5.3.7-1 自然通风冷却塔区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 单元机组构成 | 冷却塔淋水面积(座×m²) | 冷却塔零米直径(m) | 冷却塔进风口高度(m) | 冷却塔间距(m) | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2×300 | 2×E级(1+1) | 2×2000 | 55.52 | 4.89 | 27.76 | 1.90 |
|  | 2×F级(1+1) | 2×3000 | 67.64 | 5.95 | 33.82 | 2.54 |
| 4×300 | 4×E级(1+1) | 4×2000 | 55.52 | 4.89 | 27.76 | 3.80 |
|  | 4×F级(1+1) | 4×3000 | 67.64 | 5.95 | 33.82 | 5.07 |
| 2×500 | 2×F级(1+1) | 2×4000 | 77.86 | 6.85 | 38.93 | 3.14 |
|  | 2×E级(2+1) | 2×5000 | 86.86 | 7.64 | 43.43 | 3.72 |
| 4×500 | 4×F级(1+1) | 4×4000 | 77.86 | 6.85 | 38.93 | 6.27 |
|  | 4×E级(2+1) | 4×5000 | 86.86 | 7.64 | 43.43 | 7.44 |

注：1.当发电厂只建2座或1座冷却塔时，应按表列建设用地指标分别除以2或4计算调整用地指标。2.当2台机组合用1座冷却塔时，应按合并后的冷却塔淋水面积选择表列建设用地指标，再除以2或4计算调整用地指标。

表5.3.7-2 直接空冷及辅机冷却设施区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 单元机组构成 | 直接空冷单元布置(列×排) | 平台净面积(m²) | 直接空冷区用地(hm²) | 辅机(机械)冷却设施区用地(hm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2×300 | 2×E级(1+1) | 6×4或6×5 | 8200 | 1.46 | 0.47 |
|  | 2×F级(1+1) | 8×7或8×8 | 17500 | 2.59 | 0.60 |
| 4×300 | 4×E级(1+1) | 6×4或6×5 | 16400 | 2.64 | 0.66 |
|  | 4×F级(1+1) | 8×7或8×8 | 35000 | 4.73 | 0.94 |
| 2×500 | 2×F级(1+1) | 8×7或8×8 | 17500 | 2.59 | 0.60 |
|  | 2×E级(2+1) | — | — | — | — |
| 4×500 | 4×F级(1+1) | 8×7或8×8 | 35000 | 4.73 | 0.94 |
|  | 4×E级(2+1) | — | — | — | — |

注：1.4台机（除1000MW机组外）按主厂房连续建设，若每2台机的主厂房脱开，则直接空冷区的用地可按2台机用地的2倍计算。当4台1000MW直接空冷机组连续建设时，直接空冷区用地面积约为6.46hm²。2.各种容量等级电厂均按电动给水泵方案且4台机的辅机冷却设施合并布置（除1000MW机组外），若分开布置则辅机冷却设施的用地可按2台机用地的2倍计算。3.当给水泵汽轮机采用间接空冷方案时，应根据表5.3.7-3的技术条件选用相应的用地指标。

表5.3.7-3 间接空冷塔及辅机冷却区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 单元机组构成 | 冷却塔零米直径(m) | 冷却塔进风口高度(m) | 冷却塔间距(m) | 空冷塔区用地(hm²) | 辅机(机械)冷却设施区用地(hm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2×300 | 2×E级(1+1) | 80 | 13 | — | 2.23 | 0.47 |
|  | 2×F级(1+1) | 115 | 18 | — | 5.23 | 0.60 |
| 4×300 | 4×E级(1+1) | 80 | 13 | 40 | 4.50 | 0.66 |
|  | 4×F级(1+1) | 115 | 18 | 57.5 | 9.64 | 0.94 |
| 2×500 | 2×F级(1+1) | 115 | 18 | — | 5.23 | 0.60 |
|  | 2×E级(2+1) | — | — | — | — | — |
| 4×500 | 4×F级(1+1) | 115 | 18 | 57.5 | 12.24 | 2.22 |
|  | 4×E级(2+1) | — | — | — | — | — |

注：1.1台机对应1座间接空冷塔。2.当只建1台机组时，应按表列2台机组空冷塔建设用地指标除以2计算调整用地指标。3.各容量等级电厂4台机的辅机冷却设施的用地按2台机用地的2倍计算。

表5.3.8 配电装置区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 单元机组构成 | 出线电压(kV) | 进线回数 | 出线回数 | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2×300 | 2×E级(1+1) | 220 | 4 | 2 | 0.93 |
|  | 2×F级(1+1) | 220 | 4 | 2 | 0.93 |
| 4×300 | 4×E级(1+1) | 220 | 8 | 4 | 1.51 |
|  | 4×F级(1+1) | 220 | 8 | 4 | 1.52 |
| 2×500 | 2×F级(1+1) | 220 | 4 | 3 | 1.03 |
|  | 2×E级(2+1) | 220 | 6 | 3 | 1.22 |
| 4×500 | 4×F级(1+1) | 220 | 8 | 8 | 1.89 |
|  | 4×E级(2+1) | 220 | 6 | 6 | 1.51 |

注：屋外型配电装置均采用双母线接线中型布置、网络控制方式。

表5.3.9 折返式翻车机卸煤设施区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | C型单车翻车机台数 | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- |
| 2×300 | 1 | 3.48 |
| 4×300 | 2 | 5.40 |
| 2×500 | 1 | 3.48 |
| 4×500 | 2 | 5.40 |

注：1.所列用地指标数值的技术条件为：接轨站有效长度1050m；卸煤线有效长度950m；重车线间距离11m；C60车辆。2.所列用地指标数值已包括在电厂站设置车辆临修线（200m有效长）和信号楼的0.4hm²用地面积。

表5.3.10 条形煤场区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 单元机组构成 | 燃煤发热量(MJ/kg) | 贮煤量(10⁴t) | 煤场布置形式 | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2×300 | 2×E级(1+1) | 18.82 | 9.22 | 折返式、单煤场 | 3.53 |
|  | 2×F级(1+1) |  |  |  |  |
| 4×300 | 4×E级(1+1) | 18.82 | 18.43 | 折返式、并列 | 6.42 |
|  | 4×F级(1+1) |  |  |  |  |
| 2×500 | 2×F级(1+1) | 18.82 | 12.38 | 折返式、单煤场 | 4.23 |
|  | 2×E级(2+1) |  |  |  |  |
| 4×500 | 4×F级(1+1) | 18.82 | 24.77 | 折返式、并列 | 7.87 |
|  | 4×E级(2+1) |  |  |  |  |

注：1.贮煤天数为15天，机组耗煤量按每天24h计算。2.煤场堆煤高度均为13.5m。

表5.3.11 化学水处理设施区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 单元机组构成 | 处理工艺 | 处理水量(m³/h) | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2×300 | 2×E级(1+1) | 全膜法或RO+离子交换或全离子交换 | 2×60 | 0.75 |
|  | 2×F级(1+1) |  |  |  |
| 4×300 | 4×E级(1+1) |  | 100～200 | 0.95 |
|  | 4×F级(1+1) |  |  |  |
| 2×500 | 2×F级(1+1) |  | 2×80 | 0.80 |
|  | 2×E级(2+1) |  |  |  |
| 4×500 | 4×F级(1+1) |  | 200～240 | 1.08 |
|  | 4×E级(2+1) |  |  |  |

表5.3.12 除灰设施区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 灰库直径(m) | 灰库数量(座) | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2×300 | 10 | 2 | 0.16 |
| 4×300 |  | 4 | 0.32 |
| 2×500 | 10 | 3 | 0.22 |
| 4×500 |  | 6 | 0.44 |

注：进出灰库区采用尽头式道路，除渣设施设在气化装置区。

表5.3.13 输煤综合楼及部分输煤栈桥建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 输煤综合楼用地(hm²) | 部分输煤栈桥用地(hm²) | 单项用地合计(hm²) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2×300 | 0.25 | 0.30 | 0.55 |
| 4×300 | 0.25 | 0.30 | 0.55 |

注：部分输煤栈桥建设用地面积为动力装置区及煤场区之外的输煤栈桥用地面积。

表5.3.14 直流供水系统循环水泵房区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 单元机组构成 | 循环水泵数量(台) | 循环水量(m³/s) | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2×300 | 2×E级(1+1) | 4 | 15.35 | 0.47 |
|  | 2×F级(1+1) |  |  |  |
| 4×300 | 4×E级(1+1) | 8 | 30.70 | 0.65 |
|  | 4×F级(1+1) |  |  |  |
| 2×500 | 2×F级(1+1) | 4 | 24.31 | 0.59 |
|  | 2×E级(2+1) |  |  |  |
| 4×500 | 4×F级(1+1) | 8 | 48.61 | 0.83 |
|  | 4×E级(2+1) |  |  |  |

表5.3.15 工业、生活、消防水设施区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 生活水量(m³/h) | 工业水量(m³/h) | 消防水量(m³/h) | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2×300 | 12 | 650 | 500 | 0.66 |
| 4×300 | 15 | 1300 | 500 | 0.77 |
| 2×500 | 15 | 700 | 550 | 0.77 |
| 4×500 | 20 | 1400 | 550 | 0.90 |

表5.3.16 废、污水处理设施区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 单项用地(hm²) |
| --- | --- |
| 2×300 | 0.94 |
| 4×300 | 1.00 |
| 2×500 | 1.30 |
| 4×500 | 1.40 |

表5.3.17 制（供）氢站设施区建设用地单项指标

制（供）氢站设施区建设用地单项指标为 0.30hm²。

表5.3.18 启动锅炉建设用地单项指标

启动锅炉建设用地单项指标为 0.26hm²。

表5.3.19 燃油设施区建设用地单项指标

燃油设施区建设用地单项指标为 0.90hm²。

表5.3.20 其他辅助生产及附属建筑区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 雨水泵房设施用地 | 材料库及检修维护设施用地 | 汽车库及消防设施用地 | 循环供排水管沟用地 | 单项用地合计(hm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2×300 | 0.20 | 0.75 | 0.26 | 0.53 | 1.74 |
| 4×300 | 0.24 | 0.90 | 0.26 | 0.91 | 2.31 |
| 2×500 | 0.23 | 0.80 | 0.26 | 0.77 | 2.06 |
| 4×500 | 0.26 | 0.95 | 0.26 | 1.24 | 2.71 |

表5.3.21 厂前建筑区建设用地单项指标

厂前建筑（生产与行政办公及生活服务设施）区建设用地单项指标为 0.80hm²。