第六章 生物质能发电厂厂区建设用地指标

第一节 秸秆发电厂厂区建设用地指标

表6.1.1 秸秆发电厂厂区建设用地基本指标的技术条件

| 序号 | 项目名称 | 技术条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 装机容量 | 1台或2台凝汽或抽凝机组 |
| 2 | 主厂房布置 | 汽机房-除氧间-锅炉房三列式布置或汽机房-锅炉房（除氧器在锅炉房）两列式布置，汽机纵向布置、锅炉室内布置，炉前上料，炉后布置烟囱 |
| 3 | 配电装置 | 110kV屋外布置或110kV发变线路组 |
| 4 | 冷却系统 | 机械通风冷却塔 |
| 5 | 燃料运卸 | 厂外设燃料收购站，黄色秸秆打包、灰色秸秆破碎后汽车运输入厂 |
| 6 | 燃料贮存天数 | 燃料储存10d；黄色秸秆段料仓，秸秆抓斗起重机（链条输送机）；灰色秸秆段料棚，螺旋给料机皮带输送 |
| 7 | 除尘 | 布袋除尘 |
| 8 | 除灰 | 灰渣全部综合利用，汽车运输，厂内设3d储量的事故灰库 |
| 9 | 工业、生活、消防水 | 常规水泵房、水池及贮水箱 |
| 10 | 化学水处理 | 两级反渗透加全膜法，循环水加酸、加阻垢剂、加氯或两级反渗透加混床 |
| 11 | 启动锅炉房 | 电加热锅炉或生物质燃料锅炉1台，设在主厂房区域 |
| 12 | 污水处理 | 工业废水集中在化学水处理区域处理；生活污水采用生物处理 |
| 13 | 附属建筑 | 检修车间、材料库联合布置；值班宿舍设在综合办公楼内 |
| 14 | 厂前建筑 | 综合办公楼、职工食堂、浴室等联合建筑 |
| 15 | 地形 | 厂区自然地形坡度小于3% |
| 16 | 地震、地质 | 地震基本烈度7度及以下，非湿陷性黄土地区和非膨胀土地区 |
| 17 | 气候 | 非采暖区 |

表6.1.2 秸秆发电厂厂区建设用地基本指标

| 机组容量(MW) | 黄色秸秆 | 灰色秸秆 | 厂区用地(hm²) | 单位装机容量用地(m²/kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产区 | 厂前建筑 | 合计 | 生产区 |
| 1×12 | 3.40 | 0.30 | 3.70 | 3.08 |
| 2×12 | 5.16 | 0.30 | 5.46 | 2.28 |
| 1×15 | 3.56 | 0.30 | 3.86 | 2.57 |
| 2×15 | 5.40 | 0.30 | 5.70 | 1.90 |
| 1×25 | 5.35 | 0.30 | 5.65 | 2.26* |
| 2×25 | 8.67 | 0.30 | 8.97 | 1.80 |

注：秸秆发电厂厂区建设用地基本指标为厂区围墙内用地，不包括厂外的燃料收购站用地。带*号数据原文如此。

表6.1.3-1 主厂房区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 汽机布置形式 | 汽机房跨度(m) | 除氧间跨度(m) | 锅炉房跨度(m) | 主厂房纵向尺寸(m) | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1×12 | 纵向 | 15.00 | — | 21.00 | 39.00 | 0.70 |
| 2×12 | 纵向 | 15.00 | — | 21.00 | 78.00 | 1.30 |
| 1×15 | 纵向 | 18.00 | 7.00 | 24.39 | 39.00 | 0.70 |
| 2×15 | 纵向 | 18.00 | 7.00 | 24.39 | 60.00 | 1.34 |
| 1×25 | 纵向 | 18.00 | 8.00 | 26.60 | 43.00 | 1.00 |
| 2×25 | 纵向 | 18.00 | 8.00 | 26.60 | 88.00 | 1.85 |

注：1.主厂房区包括汽机房A列外侧电气设施、循环水泵房以及烟囱外侧的环形消防道路中心所围成的区域。2.1×12MW机组和1×15MW机组主厂房区域包含化学水处理设施用地。

表6.1.3-2 机械通风冷却塔区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 机械通风冷却塔尺寸（段×m×m） | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- |
| 1×12 | 1×(18.27×9.25) | 0.20 |
| 2×12 | 1×(31.70×17.50) | 0.24 |
| 1×15 | 1×(18.27×9.25) | 0.20 |
| 2×15 | 1×(31.70×17.50) | 0.32 |
| 1×25 | 1×(31.70×17.50) | 0.32 |
| 2×25 | 2×(31.70×17.50) | 0.40 |

注：机械通风冷却塔的尺寸是指池最外边缘之间的尺寸。

表6.1.3-3 燃料设施区建设用地单项指标（hm²）

| 机组容量(MW) | 黄色秸秆燃料设施单项用地 | 灰色秸秆燃料设施单项用地 |
| --- | --- | --- |
| 1×12 | 1.53 | 1.79 |
| 2×12 | 2.20 | 2.64 |
| 1×15 | 1.69 | 1.79 |
| 2×15 | 2.32 | 3.31 |
| 1×25 | 2.61 | 3.61 |
| 2×25 | 4.75 | 7.44 |

注：灰色秸秆用地包含部分燃料输送栈桥用地。

表6.1.3-4 化学水处理设施区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 技术条件 | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- |
| 1×12 | 化学水处理：两级反渗透加全膜法，循环水加酸、加阻垢剂、加氯或两级反渗透加混床 | — |
| 2×12 |  | 0.35 |
| 1×15 |  | — |
| 2×15 |  | 0.35 |
| 1×25 |  | 0.40 |

注：1×12MW机组和1×15MW机组化学水处理设施布置在主厂房区域。

表6.1.3-5 工业、生活、消防水设施区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 技术条件 | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- |
| 1×12 | 水工设施：常规水泵房、水池及贮水箱、水预处理 | 0.30 |
| 2×12 |  | 0.35 |
| 1×15 |  | 0.30 |
| 2×15 |  | 0.35 |
| 1×25 |  | 0.35 |
| 2×25 |  | 0.40 |

表6.1.3-6 废污水、排水处理区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 技术条件 | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- |
| 1×12 | 废污水处理、生活污水采用生物处理 | 0.20 |
| 2×12 |  | 0.25 |
| 1×15 |  | 0.20 |
| 2×15 |  | 0.25 |
| 1×25 |  | 0.30 |

辅助生产及附属建筑区建设用地单项指标为 0.25hm²（原文未给表号）。
厂前建筑区建设用地单项指标为 0.30hm²（原文未给表号）。

表6.1.4 秸秆发电厂厂区建设用地调整指标

| 调整项目 | 机组容量(MW) | 1×12 | 2×12 | 1×15 | 2×15 | 1×25 | 2×25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供水方式 | 自然通风冷却塔淋水面积(m²) | 600 | 1200 | 600 | 1200 | 1200 | — |
|  | 数值(hm²) | +0.40 | +0.56 | +0.40 | +0.56 | +0.56 | — |
| 配电装置 | 直流循环(hm²) | -0.20 | -0.24 | -0.20 | -0.32 | -0.32 | -0.40 |
|  | 66kV屋外配电装置(单母线)(hm²) | +0.08 | +0.08 | +0.08 | +0.08 | -0.08 | +0.08 |
|  | 110kV出线增加1回(hm²) | — | — | — | — | — | +0.10 |
| 燃料设施 | 黄色秸秆每增加1d(或减少1d)储量增加(或减少)用地(hm²) | ±0.06 | ±0.10 | ±0.08 | ±0.12 | ±0.16 | ±0.24 |
|  | 灰色秸秆每增加1d(或减少1d)储量增加(或减少)用地(hm²) | ±0.06 | ±0.12 | ±0.07 | ±0.13 | ±0.22 | ±0.33 |
|  | 设消防车库(hm²) | +0.08 | +0.08 | +0.08 | +0.08 | -0.08 | +0.08 |
|  | 不设检修车间、材料库(hm²) | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | 0.20 | -0.20 |

注：1.对于采暖地区、地形坡度较大地区、地震基本烈度7度以上地区、湿陷性黄土地区以及膨胀土地区等电厂用地可按1.05的系数进行调整。2.当燃料单堆储量超过5000t时，应在堆场周围增设消防道路，由此增加的堆场面积按审定的初步设计方案据实计列。

第二节 垃圾发电厂厂区建设用地指标

表6.2.1 垃圾发电厂厂区建设用地基本指标的技术条件

| 序号 | 项目名称 | 技术条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 装机容量 | 2台凝汽或供热机组 |
| 2 | 主厂房布置 | 卸垃圾平台—垃圾处理车间—锅炉房及除尘装置（汽机间、除氧间）侧面布置 |
| 3 | 配电装置 | 35kV屋内布置 |
| 4 | 供水系统 | 二次循环冷却系统：机械通风冷却塔 |
| 5 | 燃料运卸 | 汽车运输 |
| 6 | 除尘 | 布袋除尘器 |
| 7 | 除灰 | 灰渣分除，干式除灰，灰渣汽车运输 |
| 8 | 工业、生活、消防水 | 常规水泵房、水池及贮水箱 |
| 9 | 化学水处理 | 膜法预脱盐加离子交换除盐或全离子交换 |
| 10 | 点火油区设施 | 贮油罐、油泵房、汽车卸油设施、油污水处理装置 |
| 11 | 污水处理 | 工业废水集中处理，生活污水采用生物处理 |
| 12 | 其他辅助、附属生产设施 | 空压站、雨水泵房、检修维护间、材料库等 |
| 13 | 厂前建筑 | 生产行政办公楼、检修宿舍、夜班宿舍、招待所、职工食堂、浴室等 |

表6.2.2 垃圾发电厂厂区建设用地基本指标

| 机组容量(MW) | 厂区用地(hm²) | 单位装机容量用地(m²/kW) |
| --- | --- | --- |
| 2×6 | 2.96 | 2.46 |
| 2×12 | 3.45 | 1.44 |

注：1.本表是按照全部焚烧垃圾计算厂区用地面积。2.对于有掺煤混烧的垃圾发电厂，可根据审定的初步设计方案实际煤场的用地调整厂区用地指标；厂区内如设置临时堆渣场地，按审定的初步设计方案据实计列其用地面积。

表6.2.3 垃圾发电厂厂区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 主厂房区 | 机械通风冷却塔区 | 35kV屋内配电装置区 | 油库区设施区 | 工业消防水泵房设施区 | 污、废水设施区 | 汽车衡区 | 其他辅助生产及附属建筑区 | 厂前建筑 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2×6 | 1.40 | 0.34 | 0.10 | 0.15 | 0.14 | 0.10 | 0.15 | 0.28 | 0.20 |
| 2×12 | 1.80 | 0.43 | 0.10 | 0.15 | 0.14 | 0.10 | 0.15 | 0.28 | 0.20 |

注：1.35kV屋内配电装置区按2回进线，1回出线考虑。2.其他辅助生产及附属建筑区包括空气压缩机、雨水泵房设施、材料库及检修维护建筑等。3.6～12MW机组综合办公楼、食堂、夜班宿舍、浴室按联合建筑考虑。

表6.2.4 垃圾发电厂厂区建设用地调整指标（hm²）

| 机组容量(MW) | 自然通风冷却塔区用地 | 110kV屋外配电装置（2回进线、1回出线） |
| --- | --- | --- |
| 2×6 | 0.40 | 0.28 |
| 2×12 | 0.80 | 0.28 |

注：2×6MW垃圾发电厂采用2台机组合用1座自然通风冷却塔，淋水面积按500m²计算；2×12MW垃圾发电厂采用1台机组配置1座自然通风冷却塔，淋水面积按500m²计算。