- 第一篇 火力发电厂建设用地指标

- 第四章 燃气—蒸汽联合循环发电厂厂区建设用地指标

- 第三节 单项指标

表4.3.2 动力装置区建设用地单项指标

| 机组类型 | 单元机组构成 | 机组容量(MW) | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- | --- |
| E级多轴 | 2×(1+1)或1×(2+1) | 400 | 1.88 |
|  | 4×(1+1)或2×(2+1) | 800 | 3.07 |
|  | 4×(1+1)+4×(1+1)或2×(2+1)+2×(2+1) | 1600 | 5.74 |
| F级单轴 | 2×(1+1) | 800 | 2.60 |
|  | 3×(1+1) | 1200 | 3.34 |
|  | 4×(1+1) | 1600 | 4.47 |
|  | 3×(1+1)+3×(1+1) | 2400 | 6.27 |
|  | 4×(1+1)+4×(1+1) | 3200 | 8.55 |
| F级多轴 | 2×(1+1)或1×(2+1) | 800 | 2.69 |
|  | 4×(1+1)或2×(2+1) | 1600 | 4.63 |
|  | 4×(1+1)+4×(1+1)或2×(2+1)+2×(2+1) | 3200 | 8.86 |

注：F级机组基本用地指标的机组类型为GE公司和三菱公司机组，若采用西门子公司机组，F级每台燃机用地面积增加0.13hm²。

表4.3.3-1 自然通风冷却塔区建设用地单项指标

| 机组类型 | 单元机组构成 | 机组容量(MW) | 冷却塔淋水面积(座×m²) | 冷却塔零米直径(m) | 冷却塔进风口高度(m) | 冷却塔间距(m) | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E级多轴 | 2×(1+1)或1×(2+1) | 400 | 2×2000 | 55.52 | 4.89 | 27.76 | 1.90 |
|  | 4×(1+1)或2×(2+1) | 800 | 2×3500 | 72.93 | 6.42 | 36.46 | 2.84 |
|  | 4×(1+1)+4×(1+1)或2×(2+1)+2×(2+1) | 1600 | 4×3500 | 72.93 | 6.42 | 36.46 | 5.67 |
| F级单轴 | 2×(1+1) | 800 | 2×3500 | 72.93 | 6.42 | 36.46 | 2.84 |
|  | 3×(1+1) | 1200 | 3×3500 | 72.93 | 6.42 | 36.46 | 4.26 |
|  | 4×(1+1) | 1600 | 4×3500 | 72.93 | 6.42 | 36.46 | 5.67 |
|  | 3×(1+1)+3×(1+1) | 2400 | 6×3500 | 72.93 | 6.42 | 36.46 | 8.51 |
|  | 4×(1+1)+4×(1+1) | 3200 | 4×6500 | 98.60 | 8.48 | 49.30 | 9.09 |
| F级多轴 | 2×(1+1)或1×(2+1) | 800 | 2×3500 | 72.93 | 6.42 | 36.46 | 2.84 |
|  | 4×(1+1)或2×(2+1) | 1600 | 4×3500 | 72.93 | 6.42 | 36.46 | 5.67 |
|  | 4×(1+1)+4×(1+1)或2×(2+1)+2×(2+1) | 3200 | 4×6500 | 98.60 | 8.48 | 49.30 | 9.09 |

注：1.当只建2座或1座冷却塔时，应按表列建设用地指标分别除以2或4计算调整用地指标。2.冷却塔零米直径是指人字柱中心与水面交点处的直径。3.当2台机组合用1座冷却塔时，应按合并后的冷却塔淋水面积选择表列建设用地指标，再除以2或4计算调整用地指标。

表4.3.3-2 机械通风冷却塔两列一字形布置建设用地单项指标

| 机组类型 | 单元机组构成 | 机组容量(MW) | 冷却塔淋水面积[座×(段×m×m)] | 冷却塔进风口高度(m) | 冷却塔间距(m) | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E级多轴 | 2×(1+1)或1×(2+1) | 400 | 1×(5×19.4×19.2) | 5.00 | 20.00 | 0.91 |
|  | 4×(1+1)或2×(2+1) | 800 | 1×(7×16.8×16.8) | 4.70 | 18.80 | 1.04 |
|  | 4×(1+1)+4×(1+1)或2×(2+1)+2×(2+1) | 1600 | 2×(7×16.8×16.8) | 4.70 | 18.80 | 1.95 |
| F级单轴 | 2×(1+1) | 800 | 1×(11×17.8×17.8) | 4.90 | 19.60 | 1.61 |
|  | 3×(1+1) | 1200 | 2×(8×17.8×17.8) | 4.90 | 19.60 | 2.32 |
|  | 4×(1+1) | 1600 | 2×(11×17.8×17.8) | 4.90 | 19.60 | 3.09 |
|  | 3×(1+1)+3×(1+1) | 2400 | 4×(8×17.8×17.8) | 4.90 | 19.60 | 4.64 |
|  | 4×(1+1)+4×(1+1) | 3200 | 4×(11×17.8×17.8) | 4.90 | 19.60 | 6.18 |
| F级多轴 | 2×(1+1)或1×(2+1) | 800 | 1×(11×17.8×17.8) | 4.90 | 19.60 | 1.61 |
|  | 4×(1+1)或2×(2+1) | 1600 | 2×(11×17.8×17.8) | 4.90 | 19.60 | 3.09 |
|  | 4×(1+1)+4×(1+1)或2×(2+1)+2×(2+1) | 3200 | 4×(11×17.8×17.8) | 4.90 | 19.60 | 6.18 |

注：冷却塔风机直径为9.14m。

表4.3.3-3 直接空冷及辅机冷却设施区建设用地单项指标

| 机组类型 | 单元机组构成 | 机组容量(MW) | 单元布置(列×排) | 平台净面积(m²) | 直接空冷区用地(hm²) | 辅机(机械)冷却设施区用地(hm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E级多轴 | 2×(1+1)或1×(2+1) | 400 | 4×3 | 1400 | 0.36 | 0.27 |
|  | 4×(1+1)或2×(2+1) | 800 | 2×(4×3) | 2600 | 0.58 | 0.37 |
|  | 4×(1+1)+4×(1+1)或2×(2+1)+2×(2+1) | 1600 | 4×(4×3) | 2×2600 | 1.17 | 0.75 |
| F级单轴 | 2×(1+1) | 800 | 6×4 | 2600 | 0.56 | 0.29 |
|  | 3×(1+1) | 1200 | 9×4 | 3900 | 0.76 | 0.34 |
|  | 4×(1+1) | 1600 | 2×(6×4) | 5200 | 0.96 | 0.39 |
|  | 3×(1+1)+3×(1+1) | 2400 | 2×(9×4) | 2×3900 | 1.52 | 0.68 |
|  | 4×(1+1)+4×(1+1) | 3200 | 4×(6×4) | 2×5200 | 1.92 | 0.79 |
| F级多轴 | 2×(1+1)或1×(2+1) | 800 | 6×4 | 2600 | 0.56 | 0.29 |
|  | 4×(1+1)或2×(2+1) | 1600 | 2×(6×4) | 5200 | 0.96 | 0.39 |
|  | 4×(1+1)+4×(1+1)或2×(2+1)+2×(2+1) | 3200 | 4×(6×4) | 2×5200 | 1.92 | 0.79 |

注：对于E级和F级每个单元尺寸按10.3m×10.3m计算。

表4.3.3-4 间接空冷塔及辅机冷却区建设用地单项指标

| 机组类型 | 单元机组构成 | 机组容量(MW) | 冷却塔零米直径(m) | 冷却塔进风口高度(m) | 冷却塔间距(m) | 空冷塔区用地(hm²) | 辅机(机械)冷却设施区用地(hm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E级多轴 | 2×(1+1)或1×(2+1) | 400 | 80 | 13 | — | 1.70 | 0.27 |
|  | 4×(1+1)或2×(2+1) | 800 | 80 | 13 | 40 | 3.41 | 0.37 |
|  | 4×(1+1)+4×(1+1)或2×(2+1)+2×(2+1) | 1600 | 80 | 13 | 40 | 6.81 | 0.75 |
| F级单轴 | 2×(1+1) | 800 | 100 | 15 | — | 2.40 | 0.29 |
|  | 3×(1+1) | 1200 | 115 | 18 | — | 3.06 | 0.34 |
|  | 4×(1+1) | 1600 | 100 | 15 | 50 | 4.81 | 0.39 |
|  | 3×(1+1)+3×(1+1) | 2400 | 115 | 18 | 57.5 | 6.12 | 0.68 |
|  | 4×(1+1)+4×(1+1) | 3200 | 100 | 15 | 50 | 9.61 | 0.79 |
| F级多轴 | 2×(1+1)或1×(2+1) | 800 | 100 | 15 | — | 2.40 | 0.29 |
|  | 4×(1+1)或2×(2+1) | 1600 | 100 | 15 | 50 | 4.81 | 0.39 |
|  | 4×(1+1)+4×(1+1)或2×(2+1)+2×(2+1) | 3200 | 100 | 15 | 50 | 9.61 | 0.79 |

注：对E级多轴2×(1+1)或1×(2+1)、F级单轴2×(1+1)、3×(1+1)、F级多轴2×(1+1)或1×(2+1)均按合建一座间接空冷塔方案考虑。

表4.3.4 配电装置区建设用地单项指标

| 机组类型 | 单元机组构成 | 机组容量(MW) | 出线电压(kV) | 进线回路数 | 出线回路数 | 屋外型配电装置 | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E级多轴 | 2×(1+1)或1×(2+1) | 400 | 220 | 5 | 2 | 双母线接线 | 1.03 |
|  | 4×(1+1)或2×(2+1) | 800 | 220 | 9 | 4 | 双母线接线中型布置 | 1.60 |
|  | 4×(1+1)+4×(1+1)或2×(2+1)+2×(2+1) | 1600 | 220 | 17 | 6 |  | 2.57 |
| F级单轴 | 2×(1+1) | 800 | 220 | 3 | 2 | 双母线接线中型布置 | 0.84 |
|  | 3×(1+1) | 1200 | 220 | 4 | 2 |  | 0.93 |
|  | 4×(1+1) | 1600 | 220 | 5 | 3 |  | 1.13 |
|  | 3×(1+1)+3×(1+1) | 2400 | 220 | 7 | 4 |  | 1.41 |
|  | 4×(1+1)+4×(1+1) | 3200 | 220 | 9 | 4 |  | 1.61 |
| F级多轴 | 2×(1+1)或1×(2+1) | 800 | 220 | 5 | 2 |  | 1.03 |
|  | 4×(1+1)或2×(2+1) | 1600 | 220 | 9 | 4 |  | 1.61 |
|  | 4×(1+1)+4×(1+1)或2×(2+1)+2×(2+1) | 3200 | 220 | 17 | 6 |  | 2.57 |

注：1.配电装置均采用网络控制方式。2.进线回路数已包括1回启动电源进线。3.110kV配电装置用地面积按表3.4.4-1用地指标调整。

表4.3.5 天然气调压站建设用地单项指标

| 机组类型 | 单元机组构成 | 机组容量（MW） | 单项用地（hm²） |
| --- | --- | --- | --- |
| E级多轴 | 2×(1+1)或1×(2+1) | 400 | 0.24 |
|  | 4×(1+1)或2×(2+1) | 800 | 0.35 |
|  | 4×(1+1)+4×(1+1)或2×(2+1)+2×(2+1) | 1600 | 0.46 |
| F级单轴 | 2×(1+1) | 800 | 0.28 |
|  | 3×(1+1) | 1200 | 0.35 |
|  | 4×(1+1) | 1600 | 0.42 |
|  | 3×(1+1)+3×(1+1) | 2400 | 0.54 |
|  | 4×(1+1)+4×(1+1) | 3200 | 0.67 |
| F级多轴 | 2×(1+1)或1×(2+1) | 800 | 0.28 |
|  | 4×(1+1)或2×(2+1) | 1600 | 0.42 |
|  | 4×(1+1)+4×(1+1)或2×(2+1)+2×(2+1) | 3200 | 0.67 |

注：1.用地指标为天然气降压站用地面积，燃气增压站用地面积为本表用地指标加0.15hm²/每台燃机。2.厂内布置加热站时，用地指标另增加0.20hm²。3.厂内布置集中放空管时，用地指标另增加0.80hm²。

表4.3.6 化学水处理设施区建设用地单项指标

| 机组类型 | 单元机组构成 | 机组容量(MW) | 处理工艺 | 处理水量(m³/h) | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E级多轴 | 2×(1+1)或1×(2+1) | 400 | 全膜法或RO+离子交换或全离子交换 | 30 | 0.41 |
|  | 4×(1+1)或2×(2+1) | 800 |  | 48 | 0.55 |
|  | 4×(1+1)+4×(1+1)或2×(2+1)+2×(2+1) | 1600 |  | 96 | 1.1 |
| F级单轴 | 2×(1+1) | 800 |  | 50 | 0.55 |
|  | 3×(1+1) | 1200 |  | 65 | 0.65 |
|  | 4×(1+1) | 1600 |  | 80 | 0.7 |
|  | 3×(1+1)+3×(1+1) | 2400 |  | 120 | 1.3 |
|  | 4×(1+1)+4×(1+1) | 3200 |  | 160 | 1.4 |
| F级多轴 | 2×(1+1)或1×(2+1) | 800 |  | 50 | 0.55 |
|  | 4×(1+1)或2×(2+1) | 1600 |  | 80 | 0.7 |
|  | 4×(1+1)+4×(1+1)或2×(2+1)+2×(2+1) | 3200 |  | 160 | 1.4 |

表4.3.7 直流循环水泵房区建设用地单项指标

| 机组类型 | 单元机组构成 | 机组容量(MW) | 循环数量(台) | 循环水量(m³/s) | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E级多轴 | 2×(1+1)或1×(2+1) | 400 | 4 | 2×2.4~2×3.4 | 0.38 |
|  | 4×(1+1)或2×(2+1) | 800 | 8 | 4×2.4~4×3.4 | 0.47 |
|  | 4×(1+1)+4×(1+1)或2×(2+1)+2×(2+1) | 1600 | 16 | 8×2.4~8×3.4 | 0.94 |
| F级单轴 | 2×(1+1) | 800 | 4 | 2×5.6~2×6.6 | 0.47 |
|  | 3×(1+1) | 1200 | 6 | 3×5.6~3×6.6 | 0.48 |
|  | 4×(1+1) | 1600 | 8 | 4×5.6~4×6.6 | 0.50 |
|  | 3×(1+1)+3×(1+1) | 2400 | 12 | 6×5.6~6×6.6 | 0.96 |
|  | 4×(1+1)+4×(1+1) | 3200 | 16 | 8×5.6~8×6.6 | 1.00 |
| F级多轴 | 2×(1+1)或1×(2+1) | 800 | 4 | 2×5.6~2×6.6 | 0.47 |
|  | 4×(1+1)或2×(2+1) | 1600 | 8 | 4×5.6~4×6.6 | 0.50 |
|  | 4×(1+1)+4×(1+1)或2×(2+1)+2×(2+1) | 3200 | 16 | 8×5.6~8×6.6 | 1.00 |

表4.3.8 工业、生活、消防水设施区建设用地单项指标

| 机组类型 | 单元机组构成 | 机组容量(MW) | 生活水量(m³/h) | 工业水量(m³/h) | 消防水量(m³/h) | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E级多轴 | 2×(1+1)或1×(2+1) | 400 | 5 | 500 | 350 | 0.30 |
|  | 4×(1+1)或2×(2+1) | 800 | 8 | 1000 | 350 | 0.40 |
|  | 4×(1+1)+4×(1+1)或2×(2+1)+2×(2+1) | 1600 | 10 | 2000 | 350 | 0.80 |
| F级单轴 | 2×(1+1) | 800 | 10 | 700 | 550 | 0.40 |
|  | 3×(1+1) | 1200 | 14 | 1050 | 550 | 0.45 |
|  | 4×(1+1) | 1600 | 18 | 1400 | 550 | 0.50 |
|  | 3×(1+1)+3×(1+1) | 2400 | 20 | 2100 | 550 | 0.90 |
|  | 4×(1+1)+4×(1+1) | 3200 | 25 | 2800 | 550 | 1.00 |
| F级多轴 | 2×(1+1)或1×(2+1) | 800 | 10 | 700 | 550 | 0.40 |
|  | 4×(1+1)或2×(2+1) | 1600 | 18 | 1400 | 550 | 0.50 |
|  | 4×(1+1)+4×(1+1)或2×(2+1)+2×(2+1) | 3200 | 25 | 2800 | 550 | 1.00 |

表4.3.9 废、污水处理设施区建设用地单项指标

| 机组类型 | 单元机组构成 | 机组容量（MW） | 单项用地（hm²） |
| --- | --- | --- | --- |
| E级多轴 | 2×(1+1)或1×(2+1) | 400 | 0.25 |
|  | 4×(1+1)或2×(2+1) | 800 | 0.25 |
|  | 4×(1+1)+4×(1+1)或2×(2+1)+2×(2+1) | 1600 | 0.50 |
| F级单轴 | 2×(1+1) | 800 | 0.45 |
|  | 3×(1+1) | 1200 | 0.45 |
|  | 4×(1+1) | 1600 | 0.45 |
|  | 3×(1+1)+3×(1+1) | 2400 | 0.90 |
|  | 4×(1+1)+4×(1+1) | 3200 | 0.90 |
| F级多轴 | 2×(1+1)或1×(2+1) | 800 | 0.45 |
|  | 4×(1+1)或2×(2+1) | 1600 | 0.45 |
|  | 4×(1+1)+4×(1+1)或2×(2+1)+2×(2+1) | 3200 | 0.90 |

表4.3.10 制（供）氢站建设用地单项指标

| 机组类型 | 单元机组构成 | 机组容量（MW） | 技术条件 | 单项用地（hm²） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E级多轴 | 2×(1+1)或1×(2+1) | 400 | 不设 | 0.25 |
|  | 4×(1+1)或2×(2+1) | 800 | 不设 | 0.25 |
|  | 4×(1+1)+4×(1+1)或2×(2+1)+2×(2+1) | 1600 | 不设 | 0.30 |
| F级单轴 | 2×(1+1) | 800 | 制氢（10m³/h） | 0.30 |
|  | 3×(1+1) | 1200 | 制氢（10m³/h） | 0.30 |
|  | 4×(1+1) | 1600 | 制氢（10m³/h） | 0.30 |
|  | 3×(1+1)+3×(1+1) | 2400 | 制氢（10m³/h） | 0.35 |
|  | 4×(1+1)+4×(1+1) | 3200 | 制氢（10m³/h） | 0.35 |
| F级多轴 | 2×(1+1)或1×(2+1) | 800 | 制氢（10m³/h） | 0.30 |
|  | 4×(1+1)或2×(2+1) | 1600 | 制氢（10m³/h） | 0.30 |
|  | 4×(1+1)+4×(1+1)或2×(2+1)+2×(2+1) | 3200 | 制氢（10m³/h） | 0.35 |

注：当采用供氢站时，其用地面积减少0.05hm²。

表4.3.11 启动锅炉房建设用地单项指标

| 机组类型 | 单元机组构成 | 机组容量（MW） | 启动锅炉容量（台×t/h） | 单项用地（hm²） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E级多轴 | 2×(1+1)或1×(2+1) | 400 | 1×6 | 0.06 |
|  | 4×(1+1)或2×(2+1) | 800 | 1×6 | 0.06 |
|  | 4×(1+1)+4×(1+1)或2×(2+1)+2×(2+1) | 1600 | 2×6 | 0.12 |
| F级单轴 | 2×(1+1) | 800 | 1×10 | 0.12 |
|  | 3×(1+1) | 1200 | 1×10 | 0.12 |
|  | 4×(1+1) | 1600 | 1×10 | 0.12 |
|  | 3×(1+1)+3×(1+1) | 2400 | 2×10 | 0.24 |
|  | 4×(1+1)+4×(1+1) | 3200 | 2×10 | 0.24 |
| F级多轴 | 2×(1+1)或1×(2+1) | 800 | 1×10 | 0.12 |
|  | 4×(1+1)或2×(2+1) | 1600 | 1×10 | 0.12 |
|  | 4×(1+1)+4×(1+1)或2×(2+1)+2×(2+1) | 3200 | 2×10 | 0.24 |

表4.3.12 其他辅助生产及附属建筑区建设用地单项指标（hm²）

| 机组类型 | 单元机组构成 | 机组容量(MW) | 空压压缩机及配套设施用地 | 雨水排水设施用地 | 材料库及检修维护用地 | 汽车库及消防设施用地 | 循环供水管网用地 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E级多轴 | 2×(1+1)或1×(2+1) | 400 | 0.08 | 0.05 | 0.60 | 0.18 | 0.14 | 1.05 |
|  | 4×(1+1)或2×(2+1) | 800 | 0.08 | 0.05 | 0.60 | 0.18 | 0.27 | 1.18 |
|  | 4×(1+1)+4×(1+1)或2×(2+1)+2×(2+1) | 1600 | 0.10 | 0.10 | 0.80 | 0.18 | 0.53 | 1.71 |
| F级单轴 | 2×(1+1) | 800 | 0.10 | 0.10 | 0.75 | 0.26 | 0.15 | 1.36 |
|  | 3×(1+1) | 1200 | 0.10 | 0.10 | 0.75 | 0.26 | 0.23 | 1.44 |
|  | 4×(1+1) | 1600 | 0.12 | 0.12 | 0.80 | 0.26 | 0.38 | 1.68 |
|  | 3×(1+1)+3×(1+1) | 2400 | 0.15 | 0.15 | 0.90 | 0.26 | 0.57 | 2.03 |
|  | 4×(1+1)+4×(1+1) | 3200 | 0.15 | 0.15 | 0.95 | 0.26 | 0.75 | 2.26 |
| F级多轴 | 2×(1+1)或1×(2+1) | 800 | 0.10 | 0.10 | 0.75 | 0.26 | 0.16 | 1.37 |
|  | 4×(1+1)或2×(2+1) | 1600 | 0.12 | 0.12 | 0.80 | 0.26 | 0.38 | 1.68 |
|  | 4×(1+1)+4×(1+1)或2×(2+1)+2×(2+1) | 3200 | 0.15 | 0.15 | 0.95 | 0.26 | 0.75 | 2.26 |

注：1.当空气压缩机及配套设施布置在动力装置区域时，不应计列此部分用地面积。2.当不设置雨水泵房设施时，不应计列此部分用地面积。3.直接空冷机组基本指标中不计列循环水供排水管冷却单用地面积。

表4.3.13 厂前建筑区建设用地单项指标（hm²）

| 机组类型（MW） | 2台、3台、4台燃机 | 6台、8台燃机 |
| --- | --- | --- |
| E级 | 0.60 | 0.80 |
| F级 | 0.60 | 0.80 |