- 火力发电厂建设用地指标

第四章 燃气—蒸汽联合循环发电厂厂区建设用地指标

第二节 基本指标

表4.2.2 厂区建设用地基本指标（技术条件一）

技术条件一：直流供水

| 档次 | 机组类型 | 单元机组构成 | 机组容量(MW) | 生产区(hm²) | 厂前建筑(hm²) | 合计(hm²) | 单位装机容量用地(m²/kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E级多轴 | 2×(1+1)或1×(2+1) | 400 | 6.64 | 0.50 | 7.14 | 0.178 |
|  |  | 4×(1+1)或2×(2+1) | 800 | 8.00 | 0.60 | 8.60 | 0.107 |
|  |  | 4×(1+1)+4×(1+1)或2×(2+1)+2×(2+1) | 1600 | 13.94 | 0.80 | 14.74 | 0.092 |
| 2 | F级单轴 | 2×(1+1) | 800 | 7.40 | 0.55 | 7.95 | 0.093 |
|  |  | 3×(1+1) | 1200 | 8.59 | 0.60 | 9.19 | 0.077 |
|  |  | 4×(1+1) | 1600 | 10.35 | 0.60 | 10.95 | 0.068 |
|  |  | 3×(1+1)+3×(1+1) | 2400 | 14.81 | 0.80 | 15.61 | 0.065 |
|  |  | 4×(1+1)+4×(1+1) | 3200 | 17.94 | 0.80 | 18.74 | 0.059 |
| 3 | F级多轴 | 2×(1+1)或1×(2+1) | 800 | 7.69 | 0.55 | 8.24 | 0.103 |
|  |  | 4×(1+1)或2×(2+1) | 1600 | 10.99 | 0.60 | 11.59 | 0.072 |
|  |  | 4×(1+1)+4×(1+1)或2×(2+1)+2×(2+1) | 3200 | 19.21 | 0.80 | 20.01 | 0.063 |

表4.2.3 厂区建设用地基本指标（技术条件二）

技术条件二：自然通风冷却塔循环供水

| 档次 | 机组类型 | 单元机组构成 | 机组容量(MW) | 生产区(hm²) | 厂前建筑(hm²) | 合计(hm²) | 单位装机容量用地(m²/kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E级多轴 | 2×(1+1)或1×(2+1) | 400 | 7.18 | 0.50 | 7.68 | 0.192 |
|  |  | 4×(1+1)或2×(2+1) | 800 | 10.36 | 0.60 | 10.96 | 0.137 |
|  |  | 4×(1+1)+4×(1+1)或2×(2+1)+2×(2+1) | 1600 | 18.67 | 0.80 | 19.47 | 0.122 |
| 2 | F级单轴 | 2×(1+1) | 800 | 9.76 | 0.60 | 10.36 | 0.130 |
|  |  | 3×(1+1) | 1200 | 12.37 | 0.60 | 12.97 | 0.108 |
|  |  | 4×(1+1) | 1600 | 15.52 | 0.60 | 16.12 | 0.101 |
|  |  | 3×(1+1)+3×(1+1) | 2400 | 22.36 | 0.80 | 23.16 | 0.097 |
|  |  | 4×(1+1)+4×(1+1) | 3200 | 26.02 | 0.80 | 26.82 | 0.084 |
| 3 | F级多轴 | 2×(1+1)或1×(2+1) | 800 | 10.06 | 0.60 | 10.66 | 0.133 |
|  |  | 4×(1+1)或2×(2+1) | 1600 | 16.16 | 0.60 | 16.76 | 0.105 |
|  |  | 4×(1+1)+4×(1+1)或2×(2+1)+2×(2+1) | 3200 | 27.29 | 0.80 | 28.09 | 0.088 |

表4.2.4 厂区建设用地基本指标（技术条件三）

技术条件三：机械通风冷却塔循环供水

| 档次 | 机组类型 | 单元机组构成 | 机组容量(MW) | 生产区(hm²) | 厂前建筑(hm²) | 合计(hm²) | 单位装机容量用地(m²/kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E级多轴 | 2×(1+1)或1×(2+1) | 400 | 6.64 | 0.50 | 7.14 | 0.178 |
|  |  | 4×(1+1)或2×(2+1) | 800 | 8.57 | 0.60 | 9.17 | 0.115 |
|  |  | 4×(1+1)+4×(1+1)或2×(2+1)+2×(2+1) | 1600 | 14.95 | 0.80 | 15.75 | 0.098 |
| 2 | F级单轴 | 2×(1+1) | 800 | 8.54 | 0.60 | 9.14 | 0.114 |
|  |  | 3×(1+1) | 1200 | 10.43 | 0.60 | 11.03 | 0.092 |
|  |  | 4×(1+1) | 1600 | 12.94 | 0.60 | 13.54 | 0.085 |
|  |  | 3×(1+1)+3×(1+1) | 2400 | 18.49 | 0.80 | 19.29 | 0.080 |
|  |  | 4×(1+1)+4×(1+1) | 3200 | 23.12 | 0.80 | 23.92 | 0.075 |
| 3 | F级多轴 | 2×(1+1)或1×(2+1) | 800 | 8.83 | 0.60 | 9.43 | 0.118 |
|  |  | 4×(1+1)或2×(2+1) | 1600 | 13.58 | 0.60 | 14.18 | 0.089 |
|  |  | 4×(1+1)+4×(1+1)或2×(2+1)+2×(2+1) | 3200 | 24.39 | 0.80 | 25.19 | 0.079 |

表4.2.5 厂区建设用地基本指标（技术条件四）

技术条件四：直接空冷

| 档次 | 机组类型 | 单元机组构成 | 机组容量(MW) | 生产区(hm²) | 厂前建筑(hm²) | 合计(hm²) | 单位装机容量用地(m²/kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E级多轴 | 2×(1+1)或1×(2+1) | 400 | 6.64 | 0.50 | 7.14 | 0.178 |
|  |  | 4×(1+1)或2×(2+1) | 800 | 8.21 | 0.60 | 8.81 | 0.110 |
|  |  | 4×(1+1)+4×(1+1)或2×(2+1)+2×(2+1) | 1600 | 14.39 | 0.80 | 15.19 | 0.095 |
| 2 | F级单轴 | 2×(1+1) | 800 | 7.63 | 0.55 | 8.18 | 0.102 |
|  |  | 3×(1+1) | 1200 | 8.98 | 0.60 | 9.58 | 0.080 |
|  |  | 4×(1+1) | 1600 | 10.82 | 0.60 | 11.42 | 0.071 |
|  |  | 3×(1+1)+3×(1+1) | 2400 | 15.48 | 0.80 | 16.28 | 0.068 |
|  |  | 4×(1+1)+4×(1+1) | 3200 | 18.90 | 0.80 | 19.70 | 0.062 |
| 3 | F级多轴 | 2×(1+1)或1×(2+1) | 800 | 7.91 | 0.55 | 8.46 | 0.105 |
|  |  | 4×(1+1)或2×(2+1) | 1600 | 11.46 | 0.60 | 12.06 | 0.075 |
|  |  | 4×(1+1)+4×(1+1)或2×(2+1)+2×(2+1) | 3200 | 20.17 | 0.80 | 20.97 | 0.066 |

表4.2.6 厂区建设用地基本指标（技术条件五）

技术条件五：间接空冷

| 档次 | 机组类型 | 单元机组构成 | 机组容量(MW) | 生产区(hm²) | 厂前建筑(hm²) | 合计(hm²) | 单位装机容量用地(m²/kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E级多轴 | 2×(1+1)或1×(2+1) | 400 | 7.25 | 0.50 | 7.75 | 0.193 |
|  |  | 4×(1+1)或2×(2+1) | 800 | 11.31 | 0.60 | 11.91 | 0.149 |
|  |  | 4×(1+1)+4×(1+1)或2×(2+1)+2×(2+1) | 1600 | 20.56 | 0.80 | 21.36 | 0.133 |
| 2 | F级单轴 | 2×(1+1) | 800 | 9.62 | 0.60 | 10.22 | 0.128 |
|  |  | 3×(1+1) | 1200 | 11.51 | 0.60 | 12.11 | 0.101 |
|  |  | 4×(1+1) | 1600 | 15.05 | 0.60 | 15.65 | 0.098 |
|  |  | 3×(1+1)+3×(1+1) | 2400 | 20.65 | 0.80 | 21.45 | 0.089 |
|  |  | 4×(1+1)+4×(1+1) | 3200 | 27.34 | 0.80 | 28.14 | 0.088 |
| 3 | F级多轴 | 2×(1+1)或1×(2+1) | 800 | 9.91 | 0.60 | 10.51 | 0.131 |
|  |  | 4×(1+1)或2×(2+1) | 1600 | 15.69 | 0.60 | 16.29 | 0.102 |
|  |  | 4×(1+1)+4×(1+1)或2×(2+1)+2×(2+1) | 3200 | 28.61 | 0.80 | 29.41 | 0.092 |