- 第三篇 变电站和换流站建设用地指标

第三章 变电站站区建设用地指标

第一节 110kV变电站站区用地指标

表3.1.1 110kV变电站技术条件及站区用地基本指标

| 编号 | 主变压器台数及容量(MVA) | 出线规模 | 接线形式 | 配电装置形式 | 基本指标(hm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2×40 | 110kV 4回架空、35kV 6回架空、10kV 12回电缆 | 110kV 单母线分段、35kV 单母线分段、10kV 单母线分段 | 110kV 屋外软母线中型、35kV 屋外软母线半高型、10kV 屋内开关柜 | 0.46 |
| 2 | 2×40 | 110kV 2回架空、35kV 4回架空、4回电缆、10kV 16回电缆 | 110kV 桥形接线、35kV 单母线分段、10kV 单母线分段 | 110kV 屋外改进半高型、35kV 屋内开关柜、10kV 屋内开关柜 | 0.36 |
| 3 | 3×50 | 110kV 3回架空、10kV 36回电缆 | 110kV 线路变压器组、10kV 单母线分段 | 110kV 屋外软母线中型、10kV 屋内开关柜 | 0.28 |

注：1.站区围墙与站内生产建筑物之间的防火间距按不小于5m的要求计算用地面积。2.110kV屋外配电装置场地用地指标按出线加装避雷器支架的布置方案进行计算。

表3.1.2 110kV变电站站区用地调整指标

| 编号 | 技术条件 | 调整指标(hm²) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 增1组主变压器（110kV屋外软母中型单母线分段接线；35kV屋外软母半高型增设1回主变压器架空进线） | 0.099 |
| 2 | 增1组主变压器（110kV屋外软母中型单母线分段接线；35kV屋外软母半高型增设主变压器电缆进线） | 0.080 |
| 3 | 110kV增加出线1个间隔（单母线分段接线、屋外软母中型布置） | 0.032 |
| 4 | 110kV增加母线分段1个间隔（单母线分段接线、屋外软母中型布置） | 0.042 |
| 5 | 35kV增减出线1个间隔（屋外软母线半高型布置） | 0.011 |
| 6 | 增1组主变压器（110kV屋外改进半高型内桥接线；35kV屋内开关柜） | 0.119 |
| 7 | 增1组主变压器（110kV屋外软母中型线变压器组接线）及1回110kV出线 | 0.070 |
| 8 | 减1组主变压器（110kV屋外软母中型线变压器组接线）及1回110kV出线 | 0.053 |

注：1.110kV变电站的低压配电装置形式均为10kV屋内开关柜。2.一组主变压器建设用地调整指标包含一台主变压器场地、低压无功补偿装置和低压配电装置用地。

第二节 220kV变电站站区用地指标

表3.2.1 220kV变电站技术条件及站区用地基本指标

| 编号 | 主变压器台数及容量(MVA) | 出线规模 | 接线形式 | 配电装置型式 | 基本指标(hm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2×150 | 220kV 4回架空、110kV 8回架空、35(10)kV无出线 | 220kV双母线、110kV双母线、35(10)kV单母线分段 | 220kV软母线改进半高型、110kV软母线改进半高型、35(10)kV屋内开关柜（220kV与110kV配电装置平行布置/垂直布置） | 1.64/1.69 |
| 2 | 3×180 | 220kV 6回架空、110kV 8回架空、35kV 10回电缆 | 220kV双母线、110kV双母线、35kV单母线分段 | 220kV支持管母线中型、110kV支持管母线中型、35kV屋内开关柜（220kV与110kV配电装置平行布置/垂直布置） | 2.30/2.36 |
| 3 | 3×180 | 220kV 6回架空、110kV 10回架空、10kV无出线 | 220kV双母线、110kV双母线、10kV单母线 | 220kV悬吊管母线中型、110kV支持管母线中型、10kV屋内开关柜（220kV与110kV配电装置平行布置/垂直布置） | 2.03/2.31 |
| 4 | 3×180 | 220kV 4回架空、110kV 8回架空、35(10)kV 10回电缆 | 220kV双母线、110kV双母线、35(10)kV单母线分段 | 220kV屋外GIS、110kV屋外GIS（布置在楼顶）、35(10)kV屋内开关柜 | 0.56 |
| 5 | 2×180 | 220kV 6回架空、110kV 8回架空、10kV 10回电缆 | 220kV双母线、110kV双母线、10kV单母线分段 | 220kV软母线分相中型、110kV软母线分相中型、10kV屋内开关柜 | 2.60 |

注：220kV与110kV屋外配电装置场地按出线加装避雷器支架的布置方案进行计算。前一数字仅用于220kV与110kV配电装置平行布置方案，后一数字仅用于220kV与110kV配电器垂直布置方案。

表3.2.2 220kV变电站站区用地调整指标

| 编号 | 技术条件 | 调整指标(hm²) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 增1组主变压器（220kV与110kV均为软母线改进半高型、35kV屋内开关柜） | 0.171 |
| 2 | 220kV软母线改进半高型布置，出线增减1个间隔 | 0.068 |
| 3 | 110kV软母线改进半高型布置，出线增减1个间隔 | 0.032 |
| 4 | 220kV软母线改进半高型布置，增母线分段1个间隔 | 0.114 |
| 5 | 110kV软母线改进半高型布置，增母线分段1个间隔 | 0.051 |
| 6 | 增1组主变压器（220kV与110kV均为支持管母线中型、35kV屋内开关柜） | 0.191 |
| 7 | 220kV支持管母线中型布置，出线增减1个间隔 | 0.077 |
| 8 | 110kV支持管母线中型布置，出线增减1个间隔 | 0.033 |
| 9 | 220kV支持管母线中型布置，增母线分段1个间隔 | 0.129 |
| 10 | 110kV支持管母线中型布置，增母线分段1个间隔 | 0.053 |
| 11 | 增1组主变压器（220kV悬吊管母中型、110kV支持管母中型、10kV屋内开关柜） | 0.189 |
| 12 | 220kV悬吊管母线中型布置，出线增减1个间隔 | 0.079 |
| 13 | 220kV悬吊管母线中型布置，增母线分段1个间隔 | 0.134 |
| 14 | 增1组主变压器（220kV与110kV均为屋外GIS、35kV或10kV屋内开关柜） | 0.088 |
| 15 | 220kV屋外GIS布置，出线增减1个间隔 | 0.039 |
| 16 | 110kV屋外GIS布置（设在楼顶），出线增减1个间隔 | 0.013 |
| 17 | 220kV屋外GIS布置，增母线分段1个间隔 | 0.013 |

注：1.220kV与110kV屋外配电装置均采用双母线接线形式，屋外布置。2.一组主变压器建设用地调整指标包含一台主变压器场地、低压无功补偿装置和低压配电装置用地。

第三节 330kV变电站站区用地指标

表3.3.1 330kV变电站技术条件及站区用地基本指标

| 编号 | 主变压器台数及容量(MVA) | 高压电抗器 | 出线规模 | 接线形式 | 配电装置形式 | 基本指标(hm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2×240（每组变压器4组无功补偿装置） | 2组 | 330kV 6回、110kV 14回 | 330kV 一个半断路器接线、110kV 双母线单分段接线 | 330kV（管软母/罐柱式）、110kV（软母/柱式） | 3.36 |
| 2 | 2×240（每组变压器4组无功补偿装置） | 2组 | 330kV 6回、110kV 14回 | 330kV 一个半断路器接线、110kV 双母线单分段接线 | 330kV（管软母/罐柱式）、110kV（管母/柱式） | 3.08 |
| 3 | 3×240（每组变压器4组无功补偿装置） | 1组 | 330kV 6回、110kV 14回 | 330kV双母线接线、110kV双母线单分段接线 | 330kV户外GIS、110kV户外GIS | 1.86 |

注：330kV采用管、软母线相缝、柱式断路器，其指标基本相同。

表3.3.2 330kV变电站站区用地指标调整指标

| 编号 | 技术条件 | 调整指标(hm²) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 增减1组主变压器 | 0.298 |
| 2 | 增减1组高压电抗器 | 0.140 |
| 3 | 增减1～2回330kV出线间隔 | 0.278 |
| 4 | 增减1回330kV出线间隔（GIS） | 0.075 |
| 5 | 增减1回110kV出线间隔（软母） | 0.035 |
| 6 | 增减1回110kV出线间隔（管母） | 0.032 |
| 7 | 增减1回110kV出线间隔（GIS） | 0.022 |

注：一组主变压器建设用地调整指标包含一台主变压器场地、低压无功补偿装置和低压配电装置用地。

第四节 500kV变电站站区用地指标

表3.4.1 500kV变电站技术条件及站区用地基本指标

| 编号 | 主变压器台数及容量(MVA) | 出线规模 | 高压电抗器 | 接线形式 | 配电装置形式 | 基本指标(hm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2×750 | 500kV 10回、220kV 12回 | 2组 | 500kV一个半接线、220kV双母线双分段接线 | 500kV悬吊管母（罐/柱式）、220kV支持（悬吊）管母（罐/柱式） | 5.88/6.00 |
| 2 | 4×750（后2台直接接线） | 500kV 10回、220kV 16回 | 2组 | 500kV一个半接线、220kV双母线双分段接线 | 500kV悬吊管母（罐/柱式）、220kV支持（悬吊）管母（罐/柱式） | 6.96/7.23 |
| 3 | 4×750（主变横穿进串） | 500kV 8回、220kV 16回 | 2组 | 500kV一个半接线、220kV双母线双分段接线 | 500kV户外悬吊管母（HGIS）、220kV户外GIS | 4.50 |
| 4 | 4×750（1000）（主变压器顺串进串） | 500kV 8回、220kV 16回 | 2组 | 500kV一个半接线、220kV双母线双分段接线 | 500kV户外悬吊管母（HGIS）、220kV户外GIS | 4.34 |
| 5 | 4×750 | 500kV 8回、220kV 16回 | 2组 | 500kV一个半接线、220kV双母线双分段接线 | 500kV户外GIS、220kV户外GIS | 3.77 |

注：1.220kV断路器单列式布置，前一数字为罐式断路器方案，后一数字为柱式断路器方案。2.220kV断路器双列式布置，前一数字为罐式断路器方案，后一数字为柱式断路器方案。

表3.4.2 500kV变电站站区用地调整指标

| 编号 | 技术条件 | 调整指标(hm²) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 增减1组主变压器，无功补偿装置与主变压器垂直布置（有/无总回路） | 0.33/0.30 |
| 2 | 增减1组主变压器，无功补偿装置与主变压器平行布置，无总回路 | 0.257 |
| 3 | 增减1组高压电抗器 | 0.202 |
| 4 | 增减1～2回500kV出线间隔（悬吊管母罐/柱式） | 0.42/0.44 |
| 5 | 增减1～2回500kV出线间隔（悬吊管母HGIS） | 0.21 |
| 6 | 增减1回500kV出线间隔（GIS） | 0.16 |
| 7 | 增减1回220kV出线间隔（管母，柱式单列/双列） | 0.075/0.108 |
| 8 | 增减1回220kV出线间隔（管母，罐式单列/双列） | 0.069/0.099 |
| 9 | 增减1回220kV出线间隔（GIS） | 0.033 |

注：一组主变压器建设用地调整指标包含一台主变压器场地、低压无功补偿装置和低压配电装置用地。

第五节 750kV变电站站区用地指标

表3.5.1 750kV变电站技术条件及站区用地基本指标

| 编号 | 主变压器台数及容量(MVA) | 出线规模 | 高压电抗器 | 接线型式 | 配电装置型式 | 基本指标(hm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3×2100（每组变压器8组无功补偿装置） | 750kV 9回、330kV 13回 | 6组 | 750kV一个半接线、330kV一个半接线 | 750kV敞开式（软母/罐式）、330kV敞开式（管软母/罐柱式） | 16.75 |
| 2 | 2×2100（每组变压器8组无功补偿装置） | 750kV 8回、330kV 12回 | 5组 | 750kV一个半接线、330kV一个半接线 | 750kV户外GIS、330kV敞开式（管软母/罐柱式） | 12.75 |

表3.5.2 750kV变电站站区用地调整指标

| 编号 | 技术条件 | 调整指标(hm²) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 增减1组主变压器 | 0.912 |
| 2 | 增减1组750kV高压电抗器 | 0.315 |
| 3 | 增减1～2回750kV出线间隔（软母/罐式） | 1.451 |
| 4 | 增减1回750kV出线间隔屋外GIS设备 | 0.675 |
| 5 | 增减1～2回330kV出线间隔（管软母/罐柱式） | 0.278 |

注：一组主变压器建设用地调整指标包含一台主变压器场地、低压无功补偿装置和低压配电装置用地。

第六节 1000kV变电站站区用地指标

表3.6.1 1000kV变电站技术条件及站区用地基本指标

| 编号 | 主变压器台数及容量(MVA) | 出线规模 | 高压电抗器 | 接线型式 | 配电装置形式 | 基本指标(hm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4×3000 | 1000kV 10回、500kV 12回 | 10组 | 1000kV一个半接线、500kV一个半接线 | 1000kV GIS、500kV GIS | 18.76 |
| 2 | 3×3000 | 1000kV 10回、500kV 10回 | 10组 | 1000kV一个半接线、500kV一个半接线 | 1000kV HGIS、500kV HGIS | 26.20 |

表3.6.2 1000kV变电站站区用地调整指标

| 编号 | 技术条件 | 调整指标(hm²) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 增减1组主变压器 | 1.30~1.60 |
| 2 | 增减1回1000kV出线间隔屋外GIS | 0.72 |
| 3 | 增减1~2回1000kV出线间隔HGIS | 1.87 |

注：1.一组主变压器建设用地调整指标包含一台主变压器场地、低压无功补偿装置和低压配电装置用地，不包括两侧主变压器进线所占间隔及过渡构架所占用用地。因无功补偿装置的形式及布置方式不同，其用地面积变化较大，本调整指标仅供参考。2.1000kV出线均带有高压电抗器。500kV出线规模对用地影响较小，不考虑进行调整。

第四章 ±500kV换流站建设用地指标

第一节 技术条件及基本指标

表4.1 换流站站区建设用地技术条件及基本指标

| 编号 | 换流容量及换流变压器台数（MW） | 平波电抗器形式、台数 | 高压电抗器 | 降压变压器台数及容量（MVA） | 出线回路 | 交流滤波器组（大/小组） | 直流配电装置 | 换流阀二次冷却方式 | 交流配电装置 | 基本指标（hm²） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双极3000，12台安装+2台备用 | 油浸式，2台安装+1台备用 | 2组 | — | 500kV 6回 | 三/12 | 屋外 | 水冷 | 瓷柱式 | 13.10 |
| 2 | 双极3000，12台安装+2台备用 | 油浸式，2台安装+1台备用 | 2组 | — | 500kV 6回 | 三/12 | 屋外 | 水冷 | 屋内GIS | 10.70 |
| 3 | 双极3000，12台安装+2台备用 | 油浸式，2台安装+1台备用 | 2组 | — | 500kV 6回 | 三/12 | 屋内 | 水冷 | 瓷柱式 | 11.10 |
| 4 | 双极3000，12台安装+2台备用 | 油浸式，2台安装+1台备用 | 2组 | 2×750 | 500kV 6回、220kV 12回 | 三/12 | 屋外 | 水冷 | 瓷柱式 | 20.10 |

第二节 单项指标

表4.2.1 阀厅控制楼（屋外直流场）区单项指标

| 阀厅控制楼横向跨度(m) | 阀厅控制楼纵向尺寸(m) | 换流变压器搬运通道宽度(m) | 场地纵横向尺寸(m×m) | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.90（27.90） | 31.50 | 56×227.60 | 28 | 176.5×88.5 |

注：

- 阀厅和控制楼纵、横向尺寸以墙中心线尺寸确定。阀厅的横向尺寸因阀塔的布置形式不同而有所差异，但本区域的场地尺寸和面积相差不大。

- 区域场地用地指标以环阀厅和控制楼区域的道路中心线计算，主要包含阀厅、控制楼、换流变压器、平波电抗器、换流阀二次冷却设备、搬运轨道。

- 搬运通道宽度以防火墙外端至换流变压器侧道路边线计算。

表4.2.2 阀厅控制楼（屋内直流场）区单项指标

| 阀厅控制楼横向跨度(m) | 阀厅控制楼纵向尺寸(m) | 换流变压器搬运通道宽度(m) | 场地纵横向尺寸(m×m) | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.90（27.90） | 31.50 | 56×227.60 | 28 | 180×62 |

注：

- 场地用地指标以阀厅与户内直流场之间的轴线与场地周围道路中心线和围墙轴线内面积计算。主要包含阀厅、控制楼、换流变压器、平波电抗器、搬运轨道等。

- 阀厅和控制楼纵、横向尺寸以墙中心线尺寸确定。阀厅的横向尺寸因阀塔的布置形式不同而有所差异，但本区域的场地尺寸和面积相差不大。

- 搬运通道宽度以防火墙外墙至换流变压器侧道路边线计算。

表4.2.3 屋外直流场区单项指标

| 横向尺寸(m) | 纵向尺寸(m) | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- |
| 176.50 | 75.00 | 1.41 |

注：

- 纵横向尺寸以两侧道路中心线尺寸确定。

- 用地指标以环直流场的围墙轴线和道路中心线计算。

表4.2.4 屋内直流场区单项指标

| 横向尺寸(m) | 纵向尺寸(m) | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- |
| 180.00 | 69.00 | 1.24 |

注：

- 纵向尺寸以屋内直流场与阀厅轴线至直流出线侧围墙轴尺寸确定，横向尺寸以阀厅两端道路中心线尺寸确定。

- 用地指标以屋内直流场两侧道路中心线和出线侧围墙中心线包围的面积计算。

表4.2.5 500kV屋外交流配电装置区单项指标

| 横向尺寸(m) | 纵向尺寸(m) | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- |
| 152.00 | 220.00 | 3.34 |

注：

- 横向尺寸以两侧道路中心线尺寸确定，纵向尺寸以固定端道路中心线至扩建端围墙尺寸确定。

- 最外侧间隔宽度为29m，其他间隔宽度为28m。

表4.2.6 500kV屋内GIS区单项指标

| 横向尺寸(m) | 纵向尺寸(m) | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- |
| 80.50 | 159.00 | 1.28 |

注：

- 横向尺寸以换流变压器搬运通道前道路中心线至出线侧围墙尺寸确定，纵向尺寸以户内GIS室外两端道路中心线墙尺寸确定。

- 每回出线间隔宽度为27m。

表4.2.7 500kV高压并联电抗器区单项指标

| 横向尺寸(m) | 纵向尺寸(m) | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- |
| 31.00 | 73.50 | 0.25 |

注：纵横向尺寸以两侧道路中心线和外包围墙中心尺寸确定。

表4.2.8 500kV交流滤波器每大组单项指标

| 横向尺寸(m) | 纵向尺寸(m) | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- |
| 97.00 | 134.00 | 1.30 |

注：纵横向尺寸以两侧道路中心线尺寸确定。

表4.2.9 500kV降压变压器区单项指标

| 横向尺寸(m) | 纵向尺寸(m) | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- |
| 140.00 | 100.00 | 1.40 |

注：

- 含2组主变压器、4组低压无功补偿装置。

- 纵横向尺寸以两侧道路中心线尺寸确定。

表4.2.10 220kV交流配电装置区单项指标

| 横向尺寸(m) | 纵向尺寸(m) | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- |
| 191.00 | 83.00 | 1.59 |

注：

- 220kV交流配电装置区采用双母线双分段布置，220kV出线12回，500kV降压变压器进线2个间隔，装置区内含2座继电器室和降压变压器进线构架。

- 纵横向尺寸以两侧道路中心线尺寸确定。

表4.2.11 站区备用电源区单项指标

| 横向尺寸(m) | 纵向尺寸(m) | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- |
| 41.50 | 112.50 | 0.47 |

注：

- 站区备用电源采用三路电源，其中两路采用外引电源、一路采用变压器供电。

- 纵横向尺寸以道路中心线和围墙中心线围合的区域尺寸确定。

表4.2.12 辅助生产及建筑区单项指标

| 横向尺寸(m) | 纵向尺寸(m) | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- |
| 88.00 | 125 | 1.10 |

注：

- 辅助生产及公共建筑区包括综合楼、综合水泵房和工业水池、检修备品备件库、污水处理装置等。

- 工业水池的容量：采用单路水源供水时水池容积为3000m³，采用双路水源时水池容积为1000m³。

第三节 调整指标

表4.3 ±500kV换流站站区建设用地调整指标

| 编号 | 技术条件 | 调整指标（hm²） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阀二次冷却风冷方式 | +0.025 | 二组阀冷机组 |
| 2 | 增减1小组滤波器 | 单调谐 +0.103 | 含有1组单调谐时每大组增加的用地面积 |
|  |  | 双调谐 0.27 | 增减1组双调谐时每大组的调整面积 |
|  |  | 三调谐 -0.08 | 采用三调谐时每大组调减的面积 |
| 3 | 增减1组降压主变 | 0.28 | 含4组无功补偿装置及母线和设备 |
| 4 | 增减1～2回500kV出线间隔（瓷柱设备） | 0.45 | 对称出线，不包括高压电抗器 |
| 5 | 增减1回500kV出线间隔（GIS设备） | 0.22 |  |
| 6 | 增减1回220kV出线间隔（瓷柱设备） | 0.11 |  |
| 7 | 增减1回220kV出线间隔（GIS设备） | 0.03 |  |
| 8 | 增减1组高压电抗器 | 0.14 |  |