- 第二篇 核电厂建设用地指标

- 第三章 核电厂厂区建设用地指标

- 第二节 基本指标

表3.2.2 核电厂厂区建设用地基本指标

| 规划容量(MW) | 布置方式 | 机组组合(MW) | 生产区(hm²) | 厂前建筑区(hm²) | 合计(hm²) | 单位装机容量用地(m³/kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1200 | 双堆 | 2×600 | 24.44 | 1.60 | 26.04 | 0.217 |
| 2400 | 双堆 | 2×600+2×600 | 41.40 | 2.40 | 43.80 | 0.183 |
| 2000 | 双堆 | 2×1000 | 24.75 | 1.60 | 26.35 | 0.132 |
| 2000 | 单堆 | 2×1000 | 32.50 | — | 34.10 | 0.171 |
| 4000 | 双堆 | 2×1000+2×1000 | 41.85 | 2.40 | 44.25 | 0.111 |
| 4000 | 单堆 | 2×1000+2×1000 | 55.95 | — | 58.35 | 0.146 |
| 6000 | 双堆 | 2×1000+2×1000+2×1000 | 57.35 | 2.90 | 60.25 | 0.100 |
| 6000 | 单堆 | 2×1000+2×1000+2×1000 | 79.45 | — | 82.35 | 0.137 |

注：
1. 原文中单堆布置的机组未明确列出厂前建筑区数值，合计栏已包含其值。
2. 单位装机容量用地原文为“m³/kW”，此处按原文保留。

- 第三章 核电厂厂区建设用地指标

- 第三节 单项指标

表3.3.2 主厂房区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 布置方式 | 核岛尺寸(m×m) | 常规岛尺寸(m×m) | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2×600 | 双堆 | 176.40×100.20 | 161.80×101.00 | 7.20 |
| 4×600 | 双堆 | 176.40×100.20 | 161.80×101.00 | 14.40 |
| 2×1000 | 双堆 | 179.35×101.15 | 147.80×98.37 | 7.20 |
|  | 单堆 | 116.00×91.00 | 127.00×54.80 | 14.00 |
| 4×1000 | 双堆 | 179.35×101.15 | 147.80×98.37 | 14.40 |
|  | 单堆 | 116.00×91.00 | 127.00×54.80 | 29.50 |
| 6×1000 | 双堆 | 179.35×101.15 | 147.80×98.37 | 21.60 |
|  | 单堆 | 116.00×91.00 | 127.00×54.80 | 45.00 |

注：

- 表中主厂房区用地面积是指主厂房外侧环形消防道路中心线所围成的区域面积，包括汽轮机厂房端侧主变压器区范围和部分主要管道用地。

- 单堆布置包括邻靠主厂房的辅助生产设施用地。

表3.3.3 放射性辅助生产设施区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 布置方式 | 废物处理辅助厂房(hm²) | 废液贮罐厂房(hm²) | 废物暂存库(hm²) | 放射性机修及去污车间(hm²) | 其他放射性厂房(hm²) | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2×600 | 双堆 | 0.50 | 0.50 | 0.80 | 0.60 | 1.10 | 3.50 |
| 4×600 | 双堆 | 0.50 | 1.00 | 0.80 | 1.20 | 2.00 | 5.50 |
| 2×1000 | 双堆 | 0.50 | 0.50 | 0.80 | 0.60 | 1.10 | 3.50 |
|  | 单堆 | 2.60 | 0.60 | 0.60 | — | — | 3.80 |
| 4×1000 | 双堆 | 0.50 | 1.00 | 0.80 | 1.20 | 2.00 | 5.50 |
|  | 单堆 | 3.00 | 0.90 | 0.60 | — | — | 4.50 |
| 6×1000 | 双堆 | 0.80 | 1.50 | 0.80 | 1.20 | 2.50 | 6.80 |
|  | 单堆 | 3.30 | 1.20 | 1.00 | — | — | 5.50 |

注：

- 放射性辅助生产设施用地是指各厂房外侧环形消防道路中心线所围成的区域面积的总和。

- 双堆机组其他放射性厂房指浴室和洗衣房、性能试验室、辐射计量中心、放射源库、特种汽车库等；单堆机组其他放射性厂房指浴室和洗衣房、放射源库、特种汽车库。

表3.3.4 配电装置区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 500kV | 220kV | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 进线回数 | 出线回数 | 屋内配电装置用地指标(hm²) |
| 2×600 | 2 | 3 | 3/2接线 1.50 |
| 4×600 | 4 | 4 | 3/2接线 1.50 |
| 2×1000 | 2 | 3 | 3/2接线 1.50 |
| 4×1000 | 4 | 4 | 3/2接线 1.50 |
| 6×1000 | 6 | 5 | 3/2接线 1.70 |

注：500kV开关站网控楼用地已计入，220kV开关站辅助设施用地已计入。

表3.3.5 除盐水设施区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 处理水量(m³/h) | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- |
| 2×600 | 200 | 0.75 |
| 4×600 | 400 | 1.50 |
| 2×1000 | 250 | 0.85 |
| 4×1000 | 500 | 1.70 |
| 6×1000 | 1050 | 3.00 |

注：除盐水设施包括除盐水厂房、除盐水箱、中和池等。

表3.3.6 循环水泵房区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 水泵台数(台) | 循环水量(m³/s) | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2×600 | 4 | 80 | 1.20 |
| 4×600 | 8 | 160 | 2.40 |
| 2×1000 | 4 | 130～156 | 1.30 |
| 4×1000 | 8 | 260～312 | 2.60 |
| 6×1000 | 12 | 390～468 | 3.90 |

注：循环水泵房区包括循环冷却水泵房、加氯间。

表3.3.7 制（供）氢站建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 设备制氢能力及套数（标准状态下，m³/h） | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- |
| 2×600 | 10×2 | 0.39 |
| 4×600 | (10～12)×2 | 0.60 |
| 2×1000 | (10～12)×2 | 0.45 |
| 4×1000 | 12×2 | 0.60 |
| 6×1000 | (10～12)×2 | 0.70 |

注：制（供）氢站包括氢气制备车间、氢气集装瓶车间。

表3.3.8 气体制备设施区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 气体制品贮存(hm²) | 空气压缩机房(hm²) | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2×600 | 0.20 | 0.25 | 0.45 |
| 4×600 | 0.20 | 0.25 | 0.45 |

表3.3.9 辅助锅炉房建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 锅炉容量(t/h) | 数量(台) | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2×600 | 35～40 | 2 | 0.25 |
| 4×600 | 35～40 | 2 | 0.25 |
| 2×1000 | 35～40 | 2 | 0.30 |
| 4×1000 | 35～40 | 2～3 | 0.30 |
| 6×1000 | 35～40 | 2～3 | 0.30 |

表3.3.10 维修设施与仓库建筑区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 非放射性机修/电仪(hm²) | 仓库(hm²) | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2×600 | 2.00 | 2.00 | 4.00 |
| 4×600 | 3.00 | 3.00 | 6.00 |
| 2×1000 | 2.00 | 2.00 | 4.00 |
| 4×1000 | 3.00 | 3.00 | 6.00 |
| 6×1000 | 3.00 | 3.50 | 6.50 |

表3.3.11 废、污水处理设施区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 单项用地(hm²) |
| --- | --- |
| 2×600 | 0.30 |
| 4×600 | 0.60 |
| 2×1000 | 0.30 |
| 4×1000 | 0.60 |
| 6×1000 | 0.90 |

表3.3.12 实物保护区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 单项用地(hm²) |
| --- | --- |
| 2×600 | 3.90 |
| 4×600 | 7.00 |
| 2×1000 | 3.90 |
| 4×1000 | 7.00 |
| 6×1000 | 10.10 |

表3.3.13 厂前建筑区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 单项用地(hm²) |
| --- | --- |
| 2×600 | 1.60 |
| 4×600 | 2.40 |
| 2×1000 | 1.60 |
| 4×1000 | 2.40 |
| 6×1000 | 2.90 |

- 第四章 其他设施建设用地指标

表4.0.10-1 淡水厂建设用地技术条件及单项指标

| 水处理量（m³/d） | 单项用地（hm²） |
| --- | --- |
| 13000 | 1.80 |
| 18000 | 2.00 |
| 26000 | 2.40 |

表4.0.10-2 重要厂用水储水池建设用地技术条件及单项指标

| 机组容量（MW） | 储水量（10⁴m³） | 单项指标（hm²） |
| --- | --- | --- |
| 2×1000 | 25 | 5.00 |
| 4×1000 | 50 | 10.00 |

注：按堆型要求设置。

表4.0.10-3 高位水池建设用地技术条件及单项指标

| 机组容量（MW） | 储水量（套×m³） | 单项指标（hm²） |
| --- | --- | --- |
| 4×600 | 3×800 | 0.24 |
| 4×1000 | 4×1000 | 0.40 |