电力工程项目建设用地指标（风电场）

第三章 风电机组及机组变电站用地指标

第一节 风电机组用地指标

3.1.1 风电机组用地指标按单台机组计算，包括风电机组基础、箱式变电站基础、吊装平台等用地。

3.1.2 风电机组用地指标不应超过表3.1.2的规定。

表3.1.2 风电机组建设用地指标

| 单机容量（kW） | 风机基础型式 | 用地指标（m²/台） |
| --- | --- | --- |
| 750 | 扩展基础 | 400 |
| 800 | 扩展基础 | 420 |
| 850 | 扩展基础 | 440 |
| 900 | 扩展基础 | 460 |
| 1000 | 扩展基础 | 500 |
| 1250 | 扩展基础 | 550 |
| 1500 | 扩展基础 | 600 |
| 2000 | 扩展基础 | 700 |
| 2500 | 扩展基础 | 800 |
| 3000 | 扩展基础 | 900 |

注：1. 表中指标适用于陆上风电场，单机容量介于两档之间时可采用插入法计算。

- 当风机基础采用桩基础时，用地指标可适当减少，减少幅度不宜超过10%。

- 吊装平台用地已包含在指标内。

第二节 机组变电站用地指标

3.2.1 机组变电站用地指标按每台机组配套的箱式变电站计算。

3.2.2 机组变电站建设用地指标不应超过表3.2.2的规定。

表3.2.2 机组变电站建设用地指标

| 单机容量（kW） | 用地指标（m²/台） |
| --- | --- |
| ≤1000 | 25 |
| 1250～2000 | 30 |
| ≥2500 | 35 |

注：当多台机组变电站合并布置时，用地指标可按合并后的数量相应核减，核减幅度不宜超过15%。

第四章 集电线路用地指标

第一节 电缆线路用地指标

4.1.1 电缆线路用地指标按电缆沟或直埋电缆的敷设长度计算。

4.1.2 电缆线路建设用地指标不应超过表4.1.2的规定。

表4.1.2 电缆线路建设用地指标

| 电压等级（kV） | 敷设方式 | 用地指标（hm²/km） |
| --- | --- | --- |
| 10 | 直埋 | 0.08 |
| 10 | 电缆沟 | 0.12 |
| 35 | 直埋 | 0.10 |
| 35 | 电缆沟 | 0.15 |

注：1. 电缆线路用地宽度按电缆沟外缘或直埋电缆两侧各1m计算。

- 当同沟敷设多条电缆时，用地指标可适当减少，减少幅度不宜超过20%。

第二节 架空线路用地指标

4.2.1 架空线路用地指标按线路长度计算，包括杆塔基础、拉线基础等用地。

4.2.2 架空线路建设用地指标不应超过表4.2.2的规定。

表4.2.2 架空线路建设用地指标

| 电压等级（kV） | 回路数 | 用地指标（hm²/km） |
| --- | --- | --- |
| 10 | 单回 | 0.25 |
| 10 | 双回 | 0.35 |
| 35 | 单回 | 0.30 |
| 35 | 双回 | 0.45 |

注：1. 架空线路用地宽度按杆塔基础外缘两侧各3m计算。

- 指标已包含杆塔施工临时用地，但不包含线路通道内的永久征地。

第五章 升压变电站及运行管理中心用地指标

5.0.1 升压变电站及运行管理中心用地包括升压变电站场地、运行管理中心建筑物、道路、绿化等用地。

5.0.2 升压变电站及运行管理中心建设用地指标不应超过表5.0.2的规定。

表5.0.2 升压变电站及运行管理中心建设用地指标

| 电压等级（kV） | 主变压器容量（MVA） | 用地指标（hm²） |
| --- | --- | --- |
| 35 | 2×5 | 0.35 |
| 35 | 2×10 | 0.45 |
| 35 | 2×20 | 0.60 |
| 66 | 2×10 | 0.55 |
| 66 | 2×20 | 0.70 |
| 66 | 2×31.5 | 0.85 |
| 110 | 2×20 | 0.80 |
| 110 | 2×31.5 | 1.00 |
| 110 | 2×50 | 1.25 |
| 220 | 2×50 | 1.80 |
| 220 | 2×100 | 2.20 |
| 220 | 2×120 | 2.50 |

注：1. 表中指标为升压变电站与运行管理中心合建时的用地面积。

- 当升压变电站与运行管理中心分开建设时，可适当增加用地，增加幅度不宜超过20%。

- 指标已包含消防水池、事故油池等设施用地。

第六章 交通工程用地指标

6.0.1 交通工程用地包括进场道路、场内施工道路和检修道路的用地。

6.0.2 交通工程建设用地指标不应超过表6.0.2的规定。

表6.0.2 交通工程建设用地指标

| 道路类型 | 路面宽度（m） | 用地指标（hm²/km） |
| --- | --- | --- |
| 进场道路 | 6.0 | 0.80 |
| 进场道路 | 4.5 | 0.65 |
| 场内主干道 | 4.5 | 0.65 |
| 场内主干道 | 3.5 | 0.52 |
| 场内支路（检修道路） | 3.0 | 0.45 |
| 场内支路（检修道路） | 2.5 | 0.38 |

注：1. 用地宽度按道路路基两侧各加1m计算。

- 位于山区时，用地指标可乘以1.1～1.2的系数。

- 道路施工临时用地已包含在指标内，不另行计算。